## 検査計画
令和６年度 庄内広域水道（南部地域） 定期水質検査実施計画
区分 |  | 採水場所等 | 項 目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
水質 | 水源域 | 梵字川 (わさび橋) | 水源監視項目 | bar: ５月; ７月; ９月; 11月
ダム流入河川監視項目 | bar: ５月; ７月; ９月; 11月
|  | 田麦川 (田麦橋) | 水源監視項目 | bar: ５月; ７月; ９月; 11月
ダム流入河川監視項目 | bar: ５月; ７月; ９月; 11月
生活排水監視項目 | bar: ５月; ７月; ９月; 11月
|  | 月山ダム湖 | ダム水監視項目 | bar: ５月; ７月; ９月; 11月
|  | 月山ダム放流水 | ダム放流水監視項目 | bar: ５月; ７月; ９月; 11月
|  | 大網川 (大網川橋) | 水源監視項目 | bar: ５月; ７月; ９月; 11月
生活排水監視項目 | bar: ５月; ７月; ９月; 11月
| 原水 | 梵字川 (上名川取水場) | 水質基準項目(原水) | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（原水 省略不可11項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質基準項目(臭気物質) | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質管理目標設定項目（原水） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質管理目標設定項目（農薬類） | bar: ５月; ７月; ９月
クリプトスポリジウム指標菌 | bar: ４月 to ３月
クリプトスポリジウム・ジアルジア | bar: ６月; ８月
原水監視項目 | bar: ５月; ７月; ９月; 11月
原水（トリハロメタン生成能） | bar: ６月; ８月; 10月
| 処理工程水 | 沈澱水 サンプリング栓 | 水質基準項目（処理工程水17項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
|  | ろ過水 サンプリング栓 | 水質基準項目（処理工程水17項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
| 浄水池 | 浄水場出口 | 水質基準項目(浄水 51項目) | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（浄水 省略不可23項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質基準項目（臭気物質） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質管理目標設定項目（浄水） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質管理目標設定項目（農薬類） | bar: ５月; ７月; ９月
クリプトスポリジウム・ジアルジア | bar: ６月; ８月
| 量水所 | 末端の量水所 鶴岡量水所 立川量水所 | 水質基準項目(浄水 51項目) | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（浄水 省略不可23項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質基準項目（臭気物質） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質管理目標設定項目（浄水） | bar: ７月
水質管理目標設定項目（快適・優先） | bar: ４月; 10月; １月
|  | 末端量水所以外の 量水所 上野山量水所 越中山量水所 櫛引量水所 羽黒南部量水所 手向量水所 大口量水所 余目量水所 | 水質基準項目（51項目） | bar: ８月
水質基準項目（23項目） | bar: ５月; 11月; ２月
水質基準項目（10項目） | bar: ４月; ６月 to ７月; ９月 to 10月; 12月 to １月; ３月

## 毎日検査
毎 日 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
地域名 |  |  | 南部地域
検 査 地 点 |  |  | 鶴岡量水所 | [5 empty] | 立川量水所 | [5 empty] | 朝日浄水場出口
月 | 項 目 | 単位 | 平均 | ( | 最小 | ～ | 最大 | ) | 平均 | ( | 最小 | ～ | 最大 | ) | 平均 | ( | 最小 | ～ | 最大 | )
４月 | 色度(色） | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度（濁り） | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.41233 | ( | 0.4 | ～ | 0.43 | ) | 0.40867 | ( | 0.38 | ～ | 0.44 | ) | 0.46633 | ( | 0.43 | ～ | 0.5 | )
５月 | 色度(色） | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度（濁り） | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.42161 | ( | 0.39 | ～ | 0.46 | ) | 0.41355 | ( | 0.37 | ～ | 0.46 | ) | 0.44516 | ( | 0.43 | ～ | 0.46 | )
６月 | 色度(色） | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度（濁り） | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.554 | ( | 0.46 | ～ | 0.61 | ) | 0.527 | ( | 0.44 | ～ | 0.58 | ) | 0.588 | ( | 0.48 | ～ | 0.64 | )
７月 | 色度(色） | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度（濁り） | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5771 | ( | 0.53 | ～ | 0.61 | ) | 0.55871 | ( | 0.52 | ～ | 0.6 | ) | 0.64677 | ( | 0.59 | ～ | 0.68 | )
８月 | 色度(色） | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度（濁り） | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.6 | ( | 0.57 | ～ | 0.63 | ) | 0.56387 | ( | 0.51 | ～ | 0.6 | ) | 0.63903 | ( | 0.61 | ～ | 0.68 | )
９月 | 色度(色） | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度（濁り） | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.59033 | ( | 0.55 | ～ | 0.63 | ) | 0.56067 | ( | 0.53 | ～ | 0.59 | ) | 0.655 | ( | 0.64 | ～ | 0.69 | )
10月 | 色度(色） | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度（濁り） | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.61548 | ( | 0.6 | ～ | 0.64 | ) | 0.54581 | ( | 0.51 | ～ | 0.59 | ) | 0.6571 | ( | 0.63 | ～ | 0.69 | )
11月 | 色度(色） | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度（濁り） | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.527 | ( | 0.47 | ～ | 0.62 | ) | 0.498 | ( | 0.44 | ～ | 0.55 | ) | 0.562 | ( | 0.5 | ～ | 0.64 | )
12月 | 色度(色） | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度（濁り） | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.47871 | ( | 0.46 | ～ | 0.5 | ) | 0.46194 | ( | 0.44 | ～ | 0.48 | ) | 0.49613 | ( | 0.48 | ～ | 0.5 | )
１月 | 色度(色） | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度（濁り） | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.47968 | ( | 0.46 | ～ | 0.5 | ) | 0.4629 | ( | 0.43 | ～ | 0.49 | ) | 0.50871 | ( | 0.49 | ～ | 0.54 | )
２月 | 色度(色） | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度（濁り） | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.47607 | ( | 0.46 | ～ | 0.5 | ) | 0.4675 | ( | 0.44 | ～ | 0.5 | ) | 0.49286 | ( | 0.47 | ～ | 0.52 | )
３月 | 色度(色） | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度（濁り） | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.49452 | ( | 0.43 | ～ | 0.59 | ) | 0.46903 | ( | 0.43 | ～ | 0.53 | ) | 0.50484 | ( | 0.46 | ～ | 0.6 | )
※ 浄水場出口における色度、濁度はそれぞれ色、濁りとしての確認結果

## 1 浄水
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 浄水池 |  | 1 | 朝日浄水場
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2024-11-06 | 2025-12-04 | 2025-01-08 | 2025-02-05 | 2025-03-12 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:18 | 9:12 | 9:00 | 9:14 | 9:00 | 9:03 | 9:28 | 9:06 | 9:02 | 9:10 | 9:10 | 9:05 |  |  |  |  | 0.54
|  | 天 候（前日） |  | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.52
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 雪 | 雪 | 晴 |  |  |  |  | 0.54
|  | 気 温 （℃） |  | 8.5 | 10 | 19 | 24 | 26.5 | 27 | 25.5 | 9 | 8.5 | 0.5 | -2 | 5.5 | 27 | -2 | 13.5 |  | 0.56
|  | 水 温 （℃） |  | 5.6 | 9.5 | 11.5 | 16 | 19.5 | 17.8 | 18 | 14.8 | 10.1 | 4.8 | 3.1 | 3.1 | 19.5 | 3.1 | 11.15 |  | 0.52
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.63333 |  | 0.54
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値 | 晴: 検 査 結 果 |  |  |  |  | 0.52
1 | 一般細菌 (CFU/mL) |  | 100 以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物 | 0.6
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - |  | 0.6
3 | カドミウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.003 以下 | 晴: <0.0003; 曇: <0.0003; 晴: <0.0003; 雪: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類 | 0.58
4 | 水銀及びその化合物 (mg/L) |  | 0.0005 以下 | 晴: <0.00005; 曇: <0.00005; 晴: <0.00005; 雪: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | 0.58
5 | セレン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.62
6 | 鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.58
7 | ヒ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.6
8 | 六価クロム化合物 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002; 曇: <0.002; 晴: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.59
9 | 亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 0.04 以下 | 晴: <0.004; 曇: <0.004; 晴: <0.004; 雪: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物 | 0.62
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L) |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物 | 0.62
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 10 以下 | 晴: 0.2; 曇: 0.1; 晴: 0.1; 雪: 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 無機物 | 0.6
12 | フッ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.8 以下 | 晴: <0.08; 曇: <0.08; 晴: <0.08; 雪: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |  | 0.6
13 | ホウ素及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 晴: <0.1; 曇: <0.1; 晴: <0.1; 雪: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | 0.58
14 | 四塩化炭素 (mg/L) |  | 0.002 以下 | 晴: <0.0002; 曇: <0.0002; 晴: <0.0002; 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物 | 0.62
15 | 1,4-ジオキサン (mg/L) |  | 0.05 以下 | 晴: <0.005; 曇: <0.005; 晴: <0.005; 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | 0.66
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |  | 0.04 以下 | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
17 | ジクロロメタン (mg/L) |  | 0.02 以下 | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.67
18 | テトラクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
19 | トリクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.64
20 | ベンゼン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
21 | 塩素酸 (mg/L) |  | 0.6 以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物 | 0.68
22 | クロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.64
23 | クロロホルム (mg/L) |  | 0.06 以下 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.012 | 0.019 | 0.009 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | 0.019 | <0.001 | 0.0071667 |  | 0.66
24 | ジクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.009 | 0.014 | 0.008 | 0.004 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.014 | <0.002 | 0.0060833 |  | 0.65
25 | ジブロモクロロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | <0.001 | 0.0016667
26 | 臭素酸 (mg/L) |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.023 | 0.021 | 0.018 | 0.024 | 0.017 | 0.01 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.024 | 0.006 | 0.01325
28 | トリクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.011 | 0.007 | 0.014 | 0.006 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.014 | <0.002 | 0.0045
29 | ブロモジクロロメタン (mg/L) |  | 0.03 以下 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.0041667
30 | ブロモホルム (mg/L) |  | 0.09 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド (mg/L) |  | 0.08 以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01; 曇: <0.01; 晴: <0.01; 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.2 以下 | 晴: <0.01; 曇: 0.02; 晴: 0.01; 雪: <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01
34 | 鉄及びその化合物 (mg/L) |  | 0.3 以下 | 晴: <0.03; 曇: <0.03; 晴: <0.03; 雪: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01; 曇: <0.01; 晴: <0.01; 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 (mg/L) |  | 200 以下 | 晴: 9; 曇: 8.9; 晴: 6.8; 雪: 9.1 | 9.1 | 6.8 | 8.45 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.05 以下 | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン (mg/L) |  | 200 以下 | 15 | 9.6 | 13 | 16 | 11 | 16 | 9 | 15 | 16 | 17 | 20 | 33 | 33 | 9 | 15.8833 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等 (mg/L) |  | 300 以下 | 晴: 19; 曇: 22; 晴: 16; 雪: 25 | 25 | 16 | 20.5 | 無機物
40 | 蒸発残留物 (mg/L) |  | 500 以下 | 晴: 56; 曇: 68; 晴: 65; 雪: 80 | 80 | 56 | 67.25
41 | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.2 以下 | 晴: <0.02; 曇: <0.02; 晴: <0.02; 雪: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン (mg/L) |  | 0.00001 以下 | 2e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2e-06 | 2e-06 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール (mg/L) |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002; 曇: <0.002; 晴: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 (mg/L) |  | 0.005 以下 | 晴: <0.0005; 曇: <0.0005; 晴: <0.0005; 雪: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） (mg/L) |  | 3 以下 | 0.3 | <0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | <0.3 | 0.36667 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上、8.6以下 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.25
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 (度) |  | 5 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 (度) |  | 2 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 to 晴
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社

## 1 管理浄水
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 浄水池 |  | 1 | 朝日浄水場
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2025-01-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 9:18 | 9:12 | 9:00 | 9:14 | 9:00 | 9:03 | 9:28 | 9:10 |  |  |  |  | 0.54
|  | 天 候（前日） |  | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 |  |  |  |  | 0.52
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 雪 |  |  |  |  | 0.54
|  | 気 温 (℃) |  | 8.5 | 10 | 19 | 24 | 26.5 | 27 | 25.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.56
|  | 水 温 (℃) |  | 5.6 | 9.5 | 11.5 | 16 | 19.5 | 17.8 | 18 | 4.8 |  |  |  |  | 0.52
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  |  |  |  | 0.54
水質管理目標設定項目 |  |  | 目標値 | 晴: 検 査 結 果 |  |  |  | 参 考 | 0.52
1 | アンチモン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類 | 0.6
2 | ウラン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.002 以下（暫定） | 晴: <0.0002; 曇: <0.0002; 晴: <0.0002; 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |  | 0.6
3 | ニッケル及びその化合物 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.58
5 | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) |  | 0.004 以下 | 晴: <0.0004; 曇: <0.0004; 晴: <0.0004; 雪: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 有機物 | 0.58
8 | トルエン (mg/L) |  | 0.4 以下 | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.62
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L) |  | 0.08 以下 | 晴: <0.005; 曇: <0.005; 晴: <0.005; 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | 0.58
10 | 亜塩素酸 (mg/L) |  | 0.6 以下 | [11 empty] | 消毒副生成物等 | 0.6
12 | 二酸化塩素 (mg/L) |  | 0.6 以下 | [12 empty] | 0.59
13 | ジクロロアセトニトリル (mg/L) |  | 0.01 以下（暫定） | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: 0.001; 雪: <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.62
14 | 抱水クロラール (mg/L) |  | 0.02 以下（暫定） | 晴: <0.002; 曇: 0.002; 晴: 0.004; 雪: <0.002 | 0.004 | <0.002 | <0.002 |  | 0.62
15 | 農薬類 |  | 1 以下 ※1 | 雨: 0; 曇: 0; 晴: 0 | 0 | 0 | 0 | 農薬 | 0.6
16 | 残留塩素 (mg/L) ※３ |  | 1 以下 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.625 | 消毒の効果 | 0.6
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L) ※３ |  | 10 以上、100 以下 | 晴: 15; 曇: 22; 晴: 16; 雪: 25 | 25 | 15 | 19.5 | 味 | 0.58
18 | マンガン及びその化合物 (mg/L) ※３ |  | 0.01 以下 | 晴: ＜0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.62
19 | 遊離炭酸 (mg/L) |  | 20 以下 | 晴: 2.2; 曇: <2; 晴: 2.5; 雪: <2 | 2.5 | <2 | <2 |  | 0.66
20 | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |  | 0.3以下 | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物 | 0.66
21 | メチル-t-ブチルエーテル (mg/L) |  | 0.02以下 | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.67
22 | 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L) |  | 3 以下 | [11 empty] | 味 | 0.66
23 | 臭気強度(TON) |  | 3 以下 | [8 empty] | <1 | <1 | <1 | 臭気 | 0.64 | bar: 晴; 曇; 晴 to 雪
24 | 蒸発残留物 (mg/L) ※３ |  | 30 以上、200 以下 | 晴: 56; 曇: 68; 晴: 65; 雪: 80 | 80 | 56 | 67.25 | 味 | 0.66
25 | 濁度(度) ※３ |  | 1 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 基礎的性状 | 0.68
26 | pH値 ※３ |  | 7.5 程度 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2625 | 腐食 | 0.64
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -1 程度以上とし、 極力 0に近づける | 晴: -2.7; 曇: -2.3; 晴: -2.3; 雪: -2.4 | -2.3 | -2.7 | -2.425 |  | 0.66
28 | 従属栄養細菌 (CFU/mL) |  | 2000 以下(暫定) | 晴: 0; 曇: 0; 晴: 0; 雪: 0 | 0 | 0 | 0 | 微生物 | 0.65
29 | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
30 | アルミニウム及びその化合物 (mg/L) ※３ |  | 0.1 以下 | 晴: ＜0.01; 曇: 0.02; 晴: 0.01; 雪: <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L) |  | PFOS及びPFOAの量の和として 0.00005 以下(暫定) | 晴: <0.000005; 曇: <0.000005; 晴: <0.000005; 雪: <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005
そ の 他 項 目 |  |  | 目標値 | 晴: 検 査 結 果 |  |  |  | 参考
1 | クリプトスポリジウム |  |  | 曇: 検出せず; 曇: 検出せず |  |  |  | 原虫類
2 | ジアルジア |  |  | 曇: 検出せず; 曇: 検出せず
検 査 機 関 ※２ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※１ 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計として、その合計値が１以下であることを示す。
※２ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社
※３ 水質基準項目又は衛生上の措置と重複した項目である。

## 1 農薬浄水115項目
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 浄水池 |  | 1 | 朝日浄水場
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2024-05-08 |  | 2024-07-03 |  | 2024-09-04 |  | 試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2024-05-08 |  | 2024-07-03 |  | 2024-09-04
|  | 採 水 時 間 |  |  | 9:12 |  | 9:14 |  | 9:03 |  |  |  | 採 水 時 間 |  |  | 9:12 |  | 9:14 |  | 9:03
|  | 天 候（前日） |  |  | 雨 |  | 曇 |  | 曇 |  |  |  | 天 候（前日） |  |  | 雨 |  | 曇 |  | 曇
|  | 天 候（当日） |  |  | 雨 |  | 曇 |  | 晴 |  |  |  | 天 候（当日） |  |  | 雨 |  | 曇 |  | 晴
|  | 気 温 (℃) |  |  | 10 |  | 24 |  | 27 |  |  |  | 気 温 (℃) |  |  | 10 |  | 24 |  | 27
|  | 水 温 (℃) |  |  | 9.5 |  | 16 |  | 17.8 |  |  |  | 水 温 (℃) |  |  | 9.5 |  | 16 |  | 17.8
|  | 残留塩素(mg/L) |  |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.7 |  |  |  | 残留塩素(mg/L) |  |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.7
水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値 | [6 empty] | 水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値
| 農 薬 名 |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 |  | 農 薬 名 |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比
1 | 1,3-ジクロロプロペン（D-D） |  | 殺虫剤 | 0.05 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 60 | チオファネートメチル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0
2 | 2,2-DPA（ダラポン） |  | 除草剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 61 | チオベンカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
3 | 2,4-D（2,4-PA） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 62 | テフリルトリオン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
4 | EPN |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | 63 | テルブカルブ（MBPMC) |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
5 | MCPA |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 64 | トリクロピル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0
6 | アシュラム |  | 除草剤 | 0.9 | <0.009 | 0 | <0.009 | 0 | <0.009 | 0 | 65 | トリクロルホン（DEP) |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
7 | アセフェート |  | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 66 | トリシクラゾール |  | 殺虫剤、殺菌剤、 植物成長調整剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
8 | アトラジン |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 67 | トリフルラリン |  | 除草剤 | 0.06 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0
9 | アニロホス |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 68 | ナプロパミド |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
10 | アミトラズ |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 69 | パラコート |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
11 | アラクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 70 | ピペロホス |  | 除草剤 | 0.0009 | <0.000009 | 0 | <0.000009 | 0 | <0.000009 | 0
12 | イソキサチオン |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 71 | ピラクロニル |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
13 | イソフェンホス |  | 殺菌剤 | 0.001 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 72 | ピラゾキシフェン |  | 除草剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
14 | イソプロカルブ（MIPC） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 73 | ピラゾリネート（ピラゾレート） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
15 | イソプロチオラン（IPT） |  | 殺菌剤、殺虫剤、 植物成長調整剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | 74 | ピリダフェンチオン |  | 殺虫剤 | 0.002 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
16 | イプフェンカルバゾン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 75 | ピリブチカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
17 | イプロベンホス（IBP) |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | 76 | ピロキロン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
18 | イミノクタジン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 77 | フィプロニル |  | 殺虫剤 | 0.0005 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0
19 | インダノファン |  | 除草剤 | 0.009 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | 78 | フェニトロチオン（MEP) |  | 殺虫剤、殺菌剤、 植物成長調整剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
20 | エスプロカルブ |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 79 | フェノブカルブ（BPMC) |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
21 | エトフェンプロックス |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 80 | フェリムゾン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
22 | エンドスルファン（ベンゾエピン） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 81 | フェンチオン（MPP) |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0
23 | オキサジクロメホン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 82 | フェントエート（PAP) |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.007 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0
24 | オキシン銅（有機銅） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 83 | フェントラザミド |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
25 | オリサストロビン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | 84 | フサライド |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
26 | カズサホス |  | 殺虫剤 | 0.0006 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | 85 | ブタクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
27 | カフェンストロール |  | 殺虫剤、除草剤 | 0.008 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | 86 | ブタミホス |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
28 | カルタップ |  | 殺虫剤、殺菌剤、 除草剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 87 | ブプロフェジン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
29 | カルバリル（NAC) |  | 殺虫剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 88 | フルアジナム |  | 殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
30 | カルボフラン |  | 代謝物 | 0.0003 | <0.000003 | 0 | <0.000003 | 0 | <0.000003 | 0 | 89 | プレチラクロール |  | 除草剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
31 | キノクラミン（ACN） |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 90 | プロシミドン |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0
32 | キャプタン |  | 殺菌剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | 91 | プロチオホス |  | 殺虫剤 | 0.007 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0
33 | クミルロン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 92 | プロピコナゾール |  | 殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
34 | グリホサート |  | 除草剤 | 2 | <0.02 | 0 | <0.02 | 0 | <0.02 | 0 | 93 | プロピザミド |  | 除草剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
35 | グルホシネート |  | 除草剤、 植物成長調整剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 94 | プロベナゾール |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
36 | クロメプロップ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 95 | ブロモブチド |  | 殺虫剤、除草剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
37 | クロルニトロフェン（CNP） |  | 除草剤 | 0.0001 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 96 | ベノミル |  | 殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
38 | クロルピリホス |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 97 | ペンシクロン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
39 | クロロタロニル（TPN） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 98 | ベンゾビシクロン |  | 除草剤 | 0.09 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0
40 | シアナジン |  | 除草剤 | 0.001 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 99 | ベンゾフェナップ |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
41 | シアノホス（CYAP） |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 100 | ベンタゾン |  | 除草剤 | 0.2 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0
42 | ジウロン（DCMU） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 101 | ペンディメタリン |  | 除草剤、 植物成長調整剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0
43 | ジクロベニル（DBN） |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 102 | ベンフラカルブ |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
44 | ジクロルボス（DDVP） |  | 殺虫剤 | 0.008 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | 103 | ベンフルラリン（ベスロジン） |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
45 | ジクワット |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 104 | ベンフレセート |  | 除草剤 | 0.07 | <0.0007 | 0 | <0.0007 | 0 | <0.0007 | 0
46 | ジスルホトン（エチルチオメトン） |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | 105 | ホスチアゼート |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
47 | ジチオカルバメート系農薬 |  | 殺菌剤，殺虫剤 | 0.005 （二硫化炭素として） | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 106 | マラチオン（マラソン） |  | 殺虫剤 | 0.7 | <0.007 | 0 | <0.007 | 0 | <0.007 | 0
48 | ジチオピル |  | 除草剤 | 0.009 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | 107 | メコプロップ（MCPP) |  | 除草剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
49 | シハロホップブチル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 108 | メソミル |  | 殺虫剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
50 | シマジン（CAT) |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 109 | メタラキシル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.2 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0
51 | ジメタメトリン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 110 | メチダチオン（DMTP) |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
52 | ジメトエート |  | 殺虫剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 111 | メトミノストロビン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.04 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0
53 | シメトリン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 112 | メトリブジン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
54 | ダイアジノン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 113 | メフェナセット |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
55 | ダイムロン |  | 殺虫剤、殺菌剤、 除草剤 | 0.8 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | 114 | メプロニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
56 | ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート |  | 殺菌剤 | 0.01 （メチルイソチオシアネートとして） | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 115 | モリネート |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
57 | チアジニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | 検出値と目標値の比の和 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
58 | チウラム |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 検 査 機 関 ※ |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
59 | チオジカルブ |  | 殺虫剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0
※ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社

## 2 鶴岡
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 2 | 鶴岡量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2024-11-06 | 2025-12-04 | 2025-01-08 | 2025-02-05 | 2025-03-12 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 11:43 | 13:41 | 11:24 | 10:02 | 10:25 | 10:11 | 11:59 | 9:31 | 11:11 | 12:20 | 11:20 | 11:45 |  |  |  |  | 0.54
|  | 天 候（前日） |  | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.52
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.54
|  | 気 温 （℃） |  | 9.5 | 11.5 | 21 | 25.5 | 25 | 28 | 28.5 | 12 | 6.5 | 3 | 0 | 15 | 28.5 | 0 | 15.4583 |  | 0.56
|  | 水 温 （℃） |  | 6.3 | 10 | 11.7 | 16.1 | 19.5 | 18.6 | 18.2 | 14.9 | 10.4 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 19.5 | 3.2 | 11.35 |  | 0.52
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |  | 0.54
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値 | 検 査 結 果 | [15 empty] | 0.52
1 | 一般細菌 (CFU/mL) |  | 100 以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物 | 0.6
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - |  | 0.6
3 | カドミウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.003 以下 | <0.0003 |  |  | <0.0003 |  |  | <0.0003 |  |  | <0.0003 |  |  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類 | 0.58
4 | 水銀及びその化合物 (mg/L) |  | 0.0005 以下 | <0.00005 |  |  | <0.00005 |  |  | <0.00005 |  |  | <0.00005 |  |  | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | 0.58
5 | セレン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.62
6 | 鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.58
7 | ヒ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.6
8 | 六価クロム化合物 (mg/L) |  | 0.02 以下 | <0.002 |  |  | <0.002 |  |  | <0.002 |  |  | <0.002 |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.59
9 | 亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 0.04 以下 | <0.004 |  |  | <0.004 |  |  | <0.004 |  |  | <0.004 |  |  | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物 | 0.62
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L) |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物 | 0.62
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 10 以下 | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 無機物 | 0.6
12 | フッ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.8 以下 | <0.08 |  |  | <0.08 |  |  | <0.08 |  |  | <0.08 |  |  | <0.08 | <0.08 | <0.08 |  | 0.6
13 | ホウ素及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | <0.1 |  |  | <0.1 |  |  | <0.1 |  |  | <0.1 |  |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | 0.58
14 | 四塩化炭素 (mg/L) |  | 0.002 以下 | <0.0002 |  |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物 | 0.62
15 | 1,4-ジオキサン (mg/L) |  | 0.05 以下 | <0.005 |  |  | <0.005 |  |  | <0.005 |  |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | 0.66
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |  | 0.04 以下 | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
17 | ジクロロメタン (mg/L) |  | 0.02 以下 | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.67
18 | テトラクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下 | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
19 | トリクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下 | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.64
20 | ベンゼン (mg/L) |  | 0.01 以下 | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
21 | 塩素酸 (mg/L) |  | 0.6 以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物 | 0.68
22 | クロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.64
23 | クロロホルム (mg/L) |  | 0.06 以下 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.02 | 0.013 | 0.02 | 0.009 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | 0.02 | <0.001 | 0.0078333 |  | 0.66
24 | ジクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.01 | 0.015 | 0.008 | 0.004 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.015 | <0.002 | 0.00625 |  | 0.65
25 | ジブロモクロロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | <0.001 | 0.0018333
26 | 臭素酸 (mg/L) |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.023 | 0.026 | 0.021 | 0.025 | 0.017 | 0.01 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.026 | 0.006 | 0.014333
28 | トリクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.012 | 0.007 | 0.015 | 0.007 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.015 | <0.002 | 0.0049167
29 | ブロモジクロロメタン (mg/L) |  | 0.03 以下 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.0044167
30 | ブロモホルム (mg/L) |  | 0.09 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド (mg/L) |  | 0.08 以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | <0.01 |  |  | <0.01 |  |  | <0.01 |  |  | <0.01 |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.2 以下 | <0.01 |  |  | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  | <0.01 |  |  | 0.02 | <0.01 | <0.01
34 | 鉄及びその化合物 (mg/L) |  | 0.3 以下 | <0.03 |  |  | <0.03 |  |  | <0.03 |  |  | <0.03 |  |  | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | <0.01 |  |  | <0.01 |  |  | <0.01 |  |  | <0.01 |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 (mg/L) |  | 200 以下 | 8.5 |  |  | 9.1 |  |  | 6.9 |  |  | 8.9 |  |  | 9.1 | 6.9 | 8.35 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.05 以下 | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン (mg/L) |  | 200 以下 | 15 | 9.6 | 13 | 17 | 11 | 16 | 9 | 15 | 16 | 17 | 20 | 33 | 33 | 9 | 15.9667 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等 (mg/L) |  | 300 以下 | 20 |  |  | 22 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 25 | 16 | 20.75 | 無機物
40 | 蒸発残留物 (mg/L) |  | 500 以下 | 56 |  |  | 67 |  |  | 63 |  |  | 75 |  |  | 75 | 56 | 65.25
41 | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.2 以下 | <0.02 |  |  | <0.02 |  |  | <0.02 |  |  | <0.02 |  |  | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン (mg/L) |  | 0.00001 以下 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2e-06 | 2e-06 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール (mg/L) |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.02 以下 | <0.002 |  |  | <0.002 |  |  | <0.002 |  |  | <0.002 |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 (mg/L) |  | 0.005 以下 | <0.0005 |  |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） (mg/L) |  | 3 以下 | <0.3 | ＜0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | <0.3 | 0.34167 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上、8.6以下 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.25
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 (度) |  | 5 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 (度) |  | 2 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 |  |  |  | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社

## 2 管理鶴岡
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 2 | 鶴岡量水所
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-10 | 2024-07-03 | 2024-10-02 | 2025-01-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 11:43 | 10:02 | 11:59 | 12:20
|  | 天 候（前日） |  | 雨 | 曇 | 晴 | 雨
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 曇 | 晴 | 曇
|  | 気 温 (℃) |  | 9.5 | 25.5 | 28.5 | 3
|  | 水 温 (℃) |  | 6.3 | 16.1 | 18.2 | 4.1
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6
水質管理目標設定項目 |  |  | 目標値 | 検 査 結 果 | [6 empty] | 参 考
1 | アンチモン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.02 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.002 以下（暫定） |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 (mg/L) |  | 0.02 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
5 | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) |  | 0.004 以下 |  | <0.0004 |  |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 有機物
8 | トルエン (mg/L) |  | 0.4 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L) |  | 0.08 以下 |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005
10 | 亜塩素酸 (mg/L) |  | 0.6 以下 | [7 empty] | 消毒副生成物等
12 | 二酸化塩素 (mg/L) |  | 0.6 以下
13 | ジクロロアセトニトリル (mg/L) |  | 0.01 以下（暫定） | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
14 | 抱水クロラール (mg/L) |  | 0.02 以下（暫定） | <0.002 | 0.002 | 0.004 | <0.002 | 0.004 | <0.002 | <0.002
15 | 農薬類 |  | 1 以下 ※1 | [7 empty] | 農薬
16 | 残留塩素 (mg/L) ※３ |  | 1 以下 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.575 | 消毒の効果
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L) ※３ |  | 10 以上、100 以下 | 20 | 22 | 16 | 25 | 25 | 16 | 20.75 | 味
18 | マンガン及びその化合物 (mg/L) ※３ |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | 遊離炭酸 (mg/L) |  | 20 以下 | 2.3 | <2 | 2.3 | <2 | 2.3 | <2 | <2
20 | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |  | 0.3 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル (mg/L) |  | 0.02 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001
22 | 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L) |  | 3 以下 | [7 empty] | 味
23 | 臭気強度(TON) |  | 3 以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 臭気
24 | 蒸発残留物 (mg/L) ※３ |  | 30 以上、200 以下 | 56 | 67 | 63 | 75 | 75 | 56 | 65.25 | 味
25 | 濁度(度) ※３ |  | 1 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 基礎的性状
26 | pH値 ※３ |  | 7.5 程度 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.25 | 腐食
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -1 程度以上とし、 極力 0に近づける | -2.6 | -2.3 | -2.3 | -2.4 | -2.3 | -2.6 | -2.4
28 | 従属栄養細菌 (CFU/mL) |  | 2000 以下(暫定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 微生物
29 | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |  | 0.1 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001
30 | アルミニウム及びその化合物 (mg/L) ※３ |  | 0.1 以下 | <0.01 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L) |  | PFOS及びPFOAの量の和として 0.00005 以下(暫定) |  | <0.000005 |  |  | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005
そ の 他 項 目 |  |  | 目標値（mg/L） | 検 査 結 果 | [6 empty] | 参考
1 | クリプトスポリジウム | [9 empty] | 原虫類
2 | ジアルジア
検 査 機 関 ※２ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※１ 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計として、その合計値が１以下であることを示す。
※２ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社
※３ 水質基準項目又は衛生上の措置と重複した項目である。

## 3 立川
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 3 | 立川量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2024-11-06 | 2025-12-04 | 2025-01-08 | 2025-02-05 | 2025-03-12 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:51 | 12:53 | 10:35 | 11:08 | 11:00 | 11:02 | 11:08 | 10:30 | 10:23 | 11:25 | 12:56 | 10:55 |  |  |  |  | 0.54
|  | 天 候（前日） |  | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.52
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.54
|  | 気 温 （℃） |  | 10 | 10 | 20 | 26.5 | 27 | 28 | 28 | 12 | 6 | 3 | -1 | 12 | 28 | -1 | 15.125 |  | 0.56
|  | 水 温 （℃） |  | 6.8 | 10.5 | 12.4 | 16.3 | 19.5 | 20.1 | 19 | 15.7 | 11.21 | 5.6 | 3.9 | 4 | 20.1 | 3.9 | 12.0842 |  | 0.52
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.575 |  | 0.54
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値 | 検 査 結 果 | [15 empty] | 0.52
1 | 一般細菌 (CFU/mL) |  | 100 以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物 | 0.6
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - |  | 0.6
3 | カドミウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.003 以下 | <0.0003 |  |  | <0.0003 |  |  | <0.0003 |  |  | <0.0003 |  |  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類 | 0.58
4 | 水銀及びその化合物 (mg/L) |  | 0.0005 以下 | <0.00005 |  |  | <0.00005 |  |  | <0.00005 |  |  | <0.00005 |  |  | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | 0.58
5 | セレン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.62
6 | 鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.58
7 | ヒ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.6
8 | 六価クロム化合物 (mg/L) |  | 0.02 以下 | <0.002 |  |  | <0.002 |  |  | <0.002 |  |  | <0.002 |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.59
9 | 亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 0.04 以下 | <0.004 |  |  | <0.004 |  |  | <0.004 |  |  | <0.004 |  |  | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物 | 0.62
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L) |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物 | 0.62
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 10 以下 | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 無機物 | 0.6
12 | フッ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.8 以下 | <0.08 |  |  | <0.08 |  |  | <0.08 |  |  | <0.08 |  |  | <0.08 | <0.08 | <0.08 |  | 0.6
13 | ホウ素及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | <0.1 |  |  | <0.1 |  |  | <0.1 |  |  | <0.1 |  |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | 0.58
14 | 四塩化炭素 (mg/L) |  | 0.002 以下 | <0.0002 |  |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物 | 0.62
15 | 1,4-ジオキサン (mg/L) |  | 0.05 以下 | <0.005 |  |  | <0.005 |  |  | <0.005 |  |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | 0.66
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |  | 0.04 以下 | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
17 | ジクロロメタン (mg/L) |  | 0.02 以下 | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.67
18 | テトラクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下 | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
19 | トリクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下 | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.64
20 | ベンゼン (mg/L) |  | 0.01 以下 | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
21 | 塩素酸 (mg/L) |  | 0.6 以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物 | 0.68
22 | クロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.64
23 | クロロホルム (mg/L) |  | 0.06 以下 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | 0.021 | 0.014 | 0.023 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | 0.023 | <0.001 | 0.0085 |  | 0.66
24 | ジクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.011 | 0.017 | 0.009 | 0.004 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.017 | <0.002 | 0.0065833 |  | 0.65
25 | ジブロモクロロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | <0.001 | 0.0023333
26 | 臭素酸 (mg/L) |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.026 | 0.027 | 0.022 | 0.028 | 0.02 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.028 | 0.006 | 0.015917
28 | トリクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.013 | 0.008 | 0.017 | 0.008 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.017 | <0.002 | 0.0055
29 | ブロモジクロロメタン (mg/L) |  | 0.03 以下 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.0048333
30 | ブロモホルム (mg/L) |  | 0.09 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド (mg/L) |  | 0.08 以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | <0.01 |  |  | <0.01 |  |  | <0.01 |  |  | <0.01 |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.2 以下 | <0.01 |  |  | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  | <0.01 |  |  | 0.02 | <0.01 | <0.01
34 | 鉄及びその化合物 (mg/L) |  | 0.3 以下 | <0.03 |  |  | <0.03 |  |  | <0.03 |  |  | <0.03 |  |  | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | <0.01 |  |  | <0.01 |  |  | <0.01 |  |  | <0.01 |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 (mg/L) |  | 200 以下 | 8.4 |  |  | 9.3 |  |  | 6.4 |  |  | 9.1 |  |  | 9.3 | 6.4 | 8.3 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.05 以下 | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン (mg/L) |  | 200 以下 | 15 | 9.4 | 13 | 17 | 11 | 15 | 9 | 15 | 16 | 17 | 21 | 34 | 34 | 9 | 16.0333 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等 (mg/L) |  | 300 以下 | 21 |  |  | 23 |  |  | 11 |  |  | 25 |  |  | 25 | 11 | 20 | 無機物
40 | 蒸発残留物 (mg/L) |  | 500 以下 | 62 |  |  | 63 |  |  | 63 |  |  | 80 |  |  | 80 | 62 | 67
41 | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.2 以下 | <0.02 |  |  | <0.02 |  |  | <0.02 |  |  | <0.02 |  |  | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン (mg/L) |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2e-06 | 2e-06 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール (mg/L) |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.02 以下 | <0.002 |  |  | <0.002 |  |  | <0.002 |  |  | <0.002 |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 (mg/L) |  | 0.005 以下 | <0.0005 |  |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） (mg/L) |  | 3 以下 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | <0.3 | 0.33333 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上、8.6以下 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.25
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 (度) |  | 5 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 (度) |  | 2 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 |  |  |  | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社

## 3 管理立川
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 3 | 立川量水所
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-10 | 2024-07-03 | 2024-10-02 | 2025-01-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 10:51 | 11:08 | 11:08 | 11:25
|  | 天 候（前日） |  | 雨 | 曇 | 晴 | 雨
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 曇 | 晴 | 曇
|  | 気 温 (℃) |  | 10 | 26.5 | 28 | 3
|  | 水 温 (℃) |  | 6.8 | 16.3 | 19 | 5.6
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5
水質管理目標設定項目 |  |  | 目標値 | 検 査 結 果 | [6 empty] | 参 考
1 | アンチモン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.02 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.002 以下（暫定） |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 (mg/L) |  | 0.02 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
5 | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) |  | 0.004 以下 |  | <0.0004 |  |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 有機物
8 | トルエン (mg/L) |  | 0.4 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L) |  | 0.08 以下 |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005
10 | 亜塩素酸 (mg/L) |  | 0.6 以下 | [7 empty] | 消毒副生成物等
12 | 二酸化塩素 (mg/L) |  | 0.6 以下
13 | ジクロロアセトニトリル (mg/L) |  | 0.01 以下（暫定） | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
14 | 抱水クロラール (mg/L) |  | 0.02 以下（暫定） | <0.002 | 0.002 | 0.005 | <0.002 | 0.005 | <0.002 | <0.002
15 | 農薬類 |  | 1 以下 ※1 | [7 empty] | 農薬
16 | 残留塩素 (mg/L) ※３ |  | 1 以下 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 消毒の効果
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L) ※３ |  | 10 以上、100 以下 | 21 | 23 | 11 | 25 | 25 | 11 | 20 | 味
18 | マンガン及びその化合物 (mg/L) ※３ |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | 遊離炭酸 (mg/L) |  | 20 以下 | 2.3 | <2 | 2.3 | <2 | 2.3 | <2 | <2
20 | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |  | 0.3 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル (mg/L) |  | 0.02 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001
22 | 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L) |  | 3 以下 | [7 empty] | 味
23 | 臭気強度(TON) |  | 3 以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 臭気
24 | 蒸発残留物 (mg/L) ※３ |  | 30 以上、200 以下 | 62 | 63 | 63 | 80 | 80 | 62 | 67 | 味
25 | 濁度(度) ※３ |  | 1 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 基礎的性状
26 | pH値 ※３ |  | 7.5 程度 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.25 | 腐食
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -1 程度以上とし、 極力 0に近づける | -2.5 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.5 | -2.35
28 | 従属栄養細菌 (CFU/mL) |  | 2000 以下(暫定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 微生物
29 | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |  | 0.1 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001
30 | アルミニウム及びその化合物 (mg/L) ※３ |  | 0.1 以下 | <0.01 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L) |  | PFOS及びPFOAの量の和として 0.00005 以下(暫定) |  | <0.000005 |  |  | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005
そ の 他 項 目 |  |  | 目標値（mg/L） | 検 査 結 果 | [6 empty] | 参考
1 | クリプトスポリジウム | [9 empty] | 原虫類
2 | ジアルジア
検 査 機 関 ※２ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※１ 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計として、その合計値が１以下であることを示す。
※２ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社
※３ 水質基準項目又は衛生上の措置と重複した項目である。

## 4 上野山
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 4 | 上野山量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2024-11-06 | 2025-12-04 | 2025-01-08 | 2025-02-05 | 2025-03-12 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:10 | 9:31 | 9:00 | 15:10 | 9:20 | 14:20 | 9:00 | 13:00 | 9:20 | 9:25 | 9:40 | 13:50 |  |  |  |  | 0.54
|  | 天 候（前日） |  | 雨 | 雨 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.52
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 雪 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.54
|  | 気 温 （℃） |  | 8.8 | 10 | 18.1 | 21.3 | 26.5 | 29.8 | 24.1 | 13 | 4.2 | -2 | -1 | 11.5 | 29.8 | -2 | 13.6917 |  | 0.56
|  | 水 温 （℃） |  | 5.9 | 10 | 11.4 | 16 | 19.2 | 18.5 | 18.1 | 14.7 | 10.4 | 5.2 | 3 | 3.1 | 19.2 | 3 | 11.2917 |  | 0.52
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.56667 |  | 0.54
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値 | 晴: 検 査 結 果 |  |  |  |  | 0.52
1 | 一般細菌 (CFU/mL) |  | 100 以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物 | 0.6
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - |  | 0.6
3 | カドミウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.003 以下 | 曇: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類 | 0.58
4 | 水銀及びその化合物 (mg/L) |  | 0.0005 以下 | 曇: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | 0.58
5 | セレン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.62
6 | 鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.58
7 | ヒ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.6
8 | 六価クロム化合物 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.59
9 | 亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 0.04 以下 | 雨: <0.004; 曇: <0.004; 曇: <0.004; 曇: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物 | 0.62
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 曇: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物 | 0.62
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 10 以下 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.13333 | 無機物 | 0.6
12 | フッ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.8 以下 | 曇: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |  | 0.6
13 | ホウ素及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | 0.58
14 | 四塩化炭素 (mg/L) |  | 0.002 以下 | 曇: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物 | 0.62
15 | 1,4-ジオキサン (mg/L) |  | 0.05 以下 | 曇: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | 0.66
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |  | 0.04 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
17 | ジクロロメタン (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.67
18 | テトラクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
19 | トリクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.64
20 | ベンゼン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
21 | 塩素酸 (mg/L) |  | 0.6 以下 | 雨: <0.06; 曇: <0.06; 曇: <0.06; 曇: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物 | 0.68
22 | クロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 雨: <0.002; 曇: <0.002; 曇: <0.002; 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.64
23 | クロロホルム (mg/L) |  | 0.06 以下 | 雨: 0.004; 曇: 0.017; 曇: 0.009; 曇: 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.00775 |  | 0.66
24 | ジクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.005; 曇: 0.013; 曇: 0.008; 曇: <0.002 | 0.013 | <0.002 | 0.0065 |  | 0.65
25 | ジブロモクロロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 雨: 0.001; 曇: <0.001; 曇: 0.002; 曇: 0.003 | 0.003 | <0.001 | 0.0015
26 | 臭素酸 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 曇: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 雨: 0.008; 曇: 0.022; 曇: 0.017; 曇: 0.007 | 0.022 | 0.007 | 0.0135
28 | トリクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.003; 曇: 0.011; 曇: 0.006; 曇: <0.002 | 0.011 | <0.002 | 0.005
29 | ブロモジクロロメタン (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.003; 曇: 0.005; 曇: 0.006; 曇: 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.00425
30 | ブロモホルム (mg/L) |  | 0.09 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 曇: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド (mg/L) |  | 0.08 以下 | 雨: <0.008; 曇: <0.008; 曇: <0.008; 曇: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.2 以下 | 曇: 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 (mg/L) |  | 0.3 以下 | 曇: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 (mg/L) |  | 200 以下 | 曇: 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.05 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン (mg/L) |  | 200 以下 | 15 | 9.5 | 13 | 15 | 11 | 16 | 8 | 14 | 15 | 16 | 20 | 35 | 35 | 8 | 15.625 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等 (mg/L) |  | 300 以下 | 曇: 18 | 18 | 18 | 18 | 無機物
40 | 蒸発残留物 (mg/L) |  | 500 以下 | 曇: 58 | 58 | 58 | 58
41 | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.2 以下 | 曇: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン (mg/L) |  | 0.00001 以下 | 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール (mg/L) |  | 0.00001 以下 | 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 (mg/L) |  | 0.005 以下 | 曇: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） (mg/L) |  | 3 以下 | 0.4 | <0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | <0.3 | 0.6 | <0.3 | 0.39167 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上、8.6以下 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.35
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 (度) |  | 5 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 (度) |  | 2 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 to 晴
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 1 | 1及び2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1
※ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社

## 5 越中山
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 5 | 越中山量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2024-11-06 | 2025-12-04 | 2025-01-08 | 2025-02-05 | 2025-03-12 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:40 | 9:57 | 9:16 | 14:40 | 9:10 | 14:05 | 9:18 | 12:40 | 9:42 | 10:30 | 9:35 | 10:50 |  |  |  |  | 0.54
|  | 天 候（前日） |  | 雨 | 雨 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.52
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雪 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.54
|  | 気 温 （℃） |  | 8.4 | 11.5 | 19.1 | 21.8 | 26.5 | 29.4 | 24.6 | 14 | 4 | -1.5 | -1 | 13 | 29.4 | -1.5 | 14.15 |  | 0.56
|  | 水 温 （℃） |  | 6 | 10 | 11.2 | 15.8 | 18.5 | 18.6 | 18 | 14.8 | 10.6 | 5.3 | 3.1 | 3.6 | 18.6 | 3.1 | 11.2917 |  | 0.52
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.55 |  | 0.54
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値 | 晴: 検 査 結 果 |  |  |  |  | 0.52
1 | 一般細菌 (CFU/mL) |  | 100 以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物 | 0.6
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - |  | 0.6
3 | カドミウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.003 以下 | 曇: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類 | 0.58
4 | 水銀及びその化合物 (mg/L) |  | 0.0005 以下 | 曇: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | 0.58
5 | セレン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.62
6 | 鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.58
7 | ヒ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.6
8 | 六価クロム化合物 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.59
9 | 亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 0.04 以下 | 雨: <0.004; 曇: <0.004; 晴: <0.004; 曇: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物 | 0.62
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物 | 0.62
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 10 以下 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.14167 | 無機物 | 0.6
12 | フッ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.8 以下 | 曇: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |  | 0.6
13 | ホウ素及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | 0.58
14 | 四塩化炭素 (mg/L) |  | 0.002 以下 | 曇: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物 | 0.62
15 | 1,4-ジオキサン (mg/L) |  | 0.05 以下 | 曇: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | 0.66
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |  | 0.04 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
17 | ジクロロメタン (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.67
18 | テトラクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
19 | トリクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.64
20 | ベンゼン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
21 | 塩素酸 (mg/L) |  | 0.6 以下 | 雨: <0.06; 曇: <0.06; 晴: <0.06; 曇: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物 | 0.68
22 | クロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 雨: <0.002; 曇: <0.002; 晴: <0.002; 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.64
23 | クロロホルム (mg/L) |  | 0.06 以下 | 雨: 0.005; 曇: 0.019; 晴: 0.009; 曇: 0.001 | 0.019 | 0.001 | 0.0085 |  | 0.66
24 | ジクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.005; 曇: 0.013; 晴: 0.008; 曇: <0.002 | 0.013 | <0.002 | 0.0065 |  | 0.65
25 | ジブロモクロロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 雨: 0.001; 曇: <0.001; 晴: 0.002; 曇: 0.003 | 0.003 | <0.001 | 0.0015
26 | 臭素酸 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 雨: 0.009; 曇: 0.024; 晴: 0.017; 曇: 0.007 | 0.024 | 0.007 | 0.01425
28 | トリクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.003; 曇: 0.011; 晴: 0.006; 曇: <0.002 | 0.011 | <0.002 | 0.005
29 | ブロモジクロロメタン (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.003; 曇: 0.005; 晴: 0.006; 曇: 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.00425
30 | ブロモホルム (mg/L) |  | 0.09 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド (mg/L) |  | 0.08 以下 | 雨: <0.008; 曇: <0.008; 晴: <0.008; 曇: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.2 以下 | 曇: 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 (mg/L) |  | 0.3 以下 | 曇: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 (mg/L) |  | 200 以下 | 曇: 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.05 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン (mg/L) |  | 200 以下 | 15 | 9.5 | 12 | 16 | 11 | 15 | 8 | 14 | 15 | 16 | 19 | 34 | 34 | 8 | 15.375 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等 (mg/L) |  | 300 以下 | 曇: 18 | 18 | 18 | 18 | 無機物
40 | 蒸発残留物 (mg/L) |  | 500 以下 | 曇: 57 | 57 | 57 | 57
41 | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.2 以下 | 曇: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン (mg/L) |  | 0.00001 以下 | 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール (mg/L) |  | 0.00001 以下 | 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 (mg/L) |  | 0.005 以下 | 曇: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） (mg/L) |  | 3 以下 | 0.3 | <0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | <0.3 | 0.41667 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上、8.6以下 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3417
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 (度) |  | 5 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 (度) |  | 2 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 to 晴
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 1 | 1及び2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1
※ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社

## 6 櫛引
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 6 | 櫛引量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2024-11-06 | 2025-12-04 | 2025-01-08 | 2025-02-05 | 2025-03-12 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:58 | 10:31 | 9:43 | 14:25 | 9:25 | 13:47 | 9:41 | 12:19 | 9:56 | 11:00 | 10:14 | 11:20 |  |  |  |  | 0.54
|  | 天 候（前日） |  | 雨 | 雨 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.52
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雪 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.54
|  | 気 温 （℃） |  | 8.9 | 10.5 | 21.1 | 22.2 | 26.5 | 29.8 | 25 | 13.5 | 4.5 | 0 | -0.5 | 14.5 | 29.8 | -0.5 | 14.6667 |  | 0.56
|  | 水 温 （℃） |  | 6.1 | 9.9 | 11.4 | 16.1 | 19 | 19 | 18 | 14.9 | 10.5 | 5.5 | 2.8 | 3.4 | 19 | 2.8 | 11.3833 |  | 0.52
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.54167 |  | 0.54
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値 | 晴: 検 査 結 果 |  |  |  |  | 0.52
1 | 一般細菌 (CFU/mL) |  | 100 以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物 | 0.6
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - |  | 0.6
3 | カドミウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.003 以下 | 曇: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類 | 0.58
4 | 水銀及びその化合物 (mg/L) |  | 0.0005 以下 | 曇: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | 0.58
5 | セレン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.62
6 | 鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.58
7 | ヒ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.6
8 | 六価クロム化合物 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.59
9 | 亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 0.04 以下 | 雨: <0.004; 曇: <0.004; 晴: <0.004; 曇: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物 | 0.62
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物 | 0.62
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 10 以下 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.14167 | 無機物 | 0.6
12 | フッ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.8 以下 | 曇: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |  | 0.6
13 | ホウ素及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | 0.58
14 | 四塩化炭素 (mg/L) |  | 0.002 以下 | 曇: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物 | 0.62
15 | 1,4-ジオキサン (mg/L) |  | 0.05 以下 | 曇: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | 0.66
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |  | 0.04 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
17 | ジクロロメタン (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.67
18 | テトラクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
19 | トリクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.64
20 | ベンゼン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
21 | 塩素酸 (mg/L) |  | 0.6 以下 | 雨: <0.06; 曇: <0.06; 晴: <0.06; 曇: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物 | 0.68
22 | クロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 雨: <0.002; 曇: <0.002; 晴: <0.002; 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.64
23 | クロロホルム (mg/L) |  | 0.06 以下 | 雨: 0.005; 曇: 0.02; 晴: 0.009; 曇: 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.00875 |  | 0.66
24 | ジクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.005; 曇: 0.013; 晴: 0.008; 曇: <0.002 | 0.013 | <0.002 | 0.0065 |  | 0.65
25 | ジブロモクロロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 雨: 0.001; 曇: <0.001; 晴: 0.002; 曇: 0.003 | 0.003 | <0.001 | 0.002
26 | 臭素酸 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 雨: 0.009; 曇: 0.026; 晴: 0.017; 曇: 0.007 | 0.026 | 0.007 | 0.01475
28 | トリクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.003; 曇: 0.012; 晴: 0.007; 曇: <0.002 | 0.012 | <0.002 | 0.0055
29 | ブロモジクロロメタン (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.003; 曇: 0.006; 晴: 0.006; 曇: 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.0045
30 | ブロモホルム (mg/L) |  | 0.09 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド (mg/L) |  | 0.08 以下 | 雨: <0.008; 曇: <0.008; 晴: <0.008; 曇: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.2 以下 | 曇: 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 (mg/L) |  | 0.3 以下 | 曇: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 (mg/L) |  | 200 以下 | 曇: 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.05 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン (mg/L) |  | 200 以下 | 14 | 9.5 | 13 | 16 | 11 | 15 | 8 | 14 | 15 | 16 | 19 | 34 | 34 | 8 | 15.375 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等 (mg/L) |  | 300 以下 | 曇: 18 | 18 | 18 | 18 | 無機物
40 | 蒸発残留物 (mg/L) |  | 500 以下 | 曇: 55 | 55 | 55 | 55
41 | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.2 以下 | 曇: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン (mg/L) |  | 0.00001 以下 | 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール (mg/L) |  | 0.00001 以下 | 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 (mg/L) |  | 0.005 以下 | 曇: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） (mg/L) |  | 3 以下 | 0.4 | <0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | <0.3 | 0.40833 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上、8.6以下 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3333
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 (度) |  | 5 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 (度) |  | 2 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 to 晴
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 1 | 1及び2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1
※ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社

## 7 羽黒
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 7 | 羽黒南部量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2024-11-06 | 2025-12-04 | 2025-01-08 | 2025-02-05 | 2025-03-12 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:24 | 10:55 | 10:01 | 14:10 | 9:45 | 13:25 | 9:57 | 12:02 | 10:19 | 11:15 | 10:41 | 11:40 |  |  |  |  | 0.54
|  | 天 候（前日） |  | 雨 | 雨 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.52
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雪 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.54
|  | 気 温 （℃） |  | 9.2 | 9 | 19.3 | 21.5 | 26.5 | 29.5 | 24.3 | 13 | 3.9 | -1 | -0.5 | 14.1 | 29.5 | -1 | 14.0667 |  | 0.56
|  | 水 温 （℃） |  | 6.1 | 9.7 | 11.3 | 16 | 19 | 18.5 | 18.3 | 15 | 10.6 | 5.6 | 3 | 3.5 | 19 | 3 | 11.3833 |  | 0.52
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.525 |  | 0.54
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値 | 晴: 検 査 結 果 |  |  |  |  | 0.52
1 | 一般細菌 (CFU/mL) |  | 100 以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物 | 0.6
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - |  | 0.6
3 | カドミウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.003 以下 | 曇: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類 | 0.58
4 | 水銀及びその化合物 (mg/L) |  | 0.0005 以下 | 曇: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | 0.58
5 | セレン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.62
6 | 鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.58
7 | ヒ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.6
8 | 六価クロム化合物 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.59
9 | 亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 0.04 以下 | 雨: <0.004; 曇: <0.004; 晴: <0.004; 曇: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物 | 0.62
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物 | 0.62
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 10 以下 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.13333 | 無機物 | 0.6
12 | フッ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.8 以下 | 曇: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |  | 0.6
13 | ホウ素及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | 0.58
14 | 四塩化炭素 (mg/L) |  | 0.002 以下 | 曇: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物 | 0.62
15 | 1,4-ジオキサン (mg/L) |  | 0.05 以下 | 曇: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | 0.66
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |  | 0.04 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
17 | ジクロロメタン (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.67
18 | テトラクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
19 | トリクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.64
20 | ベンゼン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
21 | 塩素酸 (mg/L) |  | 0.6 以下 | 雨: <0.06; 曇: <0.06; 晴: <0.06; 曇: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物 | 0.68
22 | クロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 雨: <0.002; 曇: <0.002; 晴: <0.002; 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.64
23 | クロロホルム (mg/L) |  | 0.06 以下 | 雨: 0.005; 曇: 0.02; 晴: 0.009; 曇: 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.00875 |  | 0.66
24 | ジクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.005; 曇: 0.014; 晴: 0.008; 曇: <0.002 | 0.014 | <0.002 | 0.00675 |  | 0.65
25 | ジブロモクロロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 雨: 0.001; 曇: <0.001; 晴: 0.002; 曇: 0.003 | 0.003 | <0.001 | 0.0015
26 | 臭素酸 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 雨: 0.009; 曇: 0.026; 晴: 0.017; 曇: 0.007 | 0.026 | 0.007 | 0.01475
28 | トリクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.003; 曇: 0.012; 晴: 0.007; 曇: <0.002 | 0.012 | <0.002 | 0.0055
29 | ブロモジクロロメタン (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.003; 曇: 0.006; 晴: 0.006; 曇: 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.0045
30 | ブロモホルム (mg/L) |  | 0.09 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド (mg/L) |  | 0.08 以下 | 雨: <0.008; 曇: <0.008; 晴: <0.008; 曇: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.2 以下 | 曇: 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 (mg/L) |  | 0.3 以下 | 曇: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 (mg/L) |  | 200 以下 | 曇: 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.05 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン (mg/L) |  | 200 以下 | 14 | 9.5 | 12 | 16 | 11 | 16 | 8 | 14 | 15 | 15 | 19 | 34 | 34 | 8 | 15.2917 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等 (mg/L) |  | 300 以下 | 曇: 18 | 18 | 18 | 18 | 無機物
40 | 蒸発残留物 (mg/L) |  | 500 以下 | 曇: 55 | 55 | 55 | 55
41 | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.2 以下 | 曇: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン (mg/L) |  | 0.00001 以下 | 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール (mg/L) |  | 0.00001 以下 | 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 (mg/L) |  | 0.005 以下 | 曇: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） (mg/L) |  | 3 以下 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.44167 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上、8.6以下 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3083
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 (度) |  | 5 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 (度) |  | 2 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 to 晴
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 1 | 1及び2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1
※ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社

## 8 手向
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 8 | 手向量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2024-11-06 | 2025-12-04 | 2025-01-08 | 2025-02-05 | 2025-03-12 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 11:03 | 11:52 | 10:45 | 13:40 | 10:20 | 13:10 | 10:20 | 11:35 | 11:30 | 11:55 | 11:46 | 13:10 |  |  |  |  | 0.54
|  | 天 候（前日） |  | 雨 | 雨 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.52
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雪 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.54
|  | 気 温 （℃） |  | 9.6 | 8.5 | 17.6 | 22.1 | 26.5 | 25.9 | 25 | 13 | 2.5 | -1.5 | -2 | 16.1 | 26.5 | -2 | 13.6083 |  | 0.56
|  | 水 温 （℃） |  | 6 | 10.4 | 11.3 | 16.3 | 19.5 | 20.1 | 19 | 15.9 | 11.6 | 6 | 4.4 | 4.6 | 20.1 | 4.4 | 12.0917 |  | 0.52
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.53333 |  | 0.54
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値 | 晴: 検 査 結 果 |  |  |  |  | 0.52
1 | 一般細菌 (CFU/mL) |  | 100 以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物 | 0.6
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - |  | 0.6
3 | カドミウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.003 以下 | 曇: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類 | 0.58
4 | 水銀及びその化合物 (mg/L) |  | 0.0005 以下 | 曇: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | 0.58
5 | セレン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.62
6 | 鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.58
7 | ヒ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.6
8 | 六価クロム化合物 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.59
9 | 亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 0.04 以下 | 雨: <0.004; 曇: <0.004; 晴: <0.004; 曇: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物 | 0.62
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物 | 0.62
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 10 以下 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.13333 | 無機物 | 0.6
12 | フッ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.8 以下 | 曇: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |  | 0.6
13 | ホウ素及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | 0.58
14 | 四塩化炭素 (mg/L) |  | 0.002 以下 | 曇: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物 | 0.62
15 | 1,4-ジオキサン (mg/L) |  | 0.05 以下 | 曇: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | 0.66
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |  | 0.04 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
17 | ジクロロメタン (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.67
18 | テトラクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
19 | トリクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.64
20 | ベンゼン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
21 | 塩素酸 (mg/L) |  | 0.6 以下 | 雨: <0.06; 曇: <0.06; 晴: <0.06; 曇: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物 | 0.68
22 | クロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 雨: <0.002; 曇: <0.002; 晴: <0.002; 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.64
23 | クロロホルム (mg/L) |  | 0.06 以下 | 雨: 0.005; 曇: 0.02; 晴: 0.009; 曇: 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.00875 |  | 0.66
24 | ジクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.005; 曇: 0.014; 晴: 0.009; 曇: <0.002 | 0.014 | <0.002 | 0.007 |  | 0.65
25 | ジブロモクロロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 雨: 0.001; 曇: <0.001; 晴: 0.002; 曇: 0.003 | 0.003 | <0.001 | 0.0015
26 | 臭素酸 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 雨: 0.01; 曇: 0.026; 晴: 0.018; 曇: 0.007 | 0.026 | 0.007 | 0.01525
28 | トリクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.003; 曇: 0.012; 晴: 0.008; 曇: <0.002 | 0.012 | <0.002 | 0.00575
29 | ブロモジクロロメタン (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.004; 曇: 0.006; 晴: 0.007; 曇: 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.005
30 | ブロモホルム (mg/L) |  | 0.09 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド (mg/L) |  | 0.08 以下 | 雨: <0.008; 曇: <0.008; 晴: <0.008; 曇: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.2 以下 | 曇: 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 (mg/L) |  | 0.3 以下 | 曇: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 (mg/L) |  | 200 以下 | 曇: 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.05 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン (mg/L) |  | 200 以下 | 14 | 9.3 | 13 | 16 | 11 | 15 | 8 | 14 | 15 | 16 | 19 | 35 | 35 | 8 | 15.4417 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等 (mg/L) |  | 300 以下 | 曇: 18 | 18 | 18 | 18 | 無機物
40 | 蒸発残留物 (mg/L) |  | 500 以下 | 曇: 52 | 52 | 52 | 52
41 | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.2 以下 | 曇: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン (mg/L) |  | 0.00001 以下 | 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール (mg/L) |  | 0.00001 以下 | 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 (mg/L) |  | 0.005 以下 | 曇: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） (mg/L) |  | 3 以下 | 0.3 | <0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | <0.3 | 0.43333 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上、8.6以下 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 (度) |  | 5 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 (度) |  | 2 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 to 晴
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 1 | 1及び2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1
※ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社

## 9 大口
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 9 | 大口量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2024-11-06 | 2025-12-04 | 2025-01-08 | 2025-02-05 | 2025-03-12 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 11:27 | 11:23 | 10:57 | 13:20 | 10:00 | 12:50 | 10:50 | 11:12 | 11:10 | 11:30 | 11:16 | 13:30 |  |  |  |  | 0.54
|  | 天 候（前日） |  | 雨 | 雨 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.52
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 雪 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.54
|  | 気 温 （℃） |  | 9.3 | 10 | 19.2 | 23.5 | 26.5 | 26.1 | 25.5 | 13 | 3.1 | 0.3 | -0.5 | 15.1 | 26.5 | -0.5 | 14.2583 |  | 0.56
|  | 水 温 （℃） |  | 6.4 | 10 | 11.5 | 16.1 | 18.5 | 19 | 18.4 | 15.3 | 10.9 | 4.9 | 3.2 | 3.7 | 19 | 3.2 | 11.4917 |  | 0.52
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.51667 |  | 0.54
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値 | 晴: 0.6 |  |  |  |  | 0.52
1 | 一般細菌 (CFU/mL) |  | 100 以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物 | 0.6
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - |  | 0.6
3 | カドミウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.003 以下 | 曇: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類 | 0.58
4 | 水銀及びその化合物 (mg/L) |  | 0.0005 以下 | 曇: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | 0.58
5 | セレン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.62
6 | 鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.58
7 | ヒ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.6
8 | 六価クロム化合物 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.59
9 | 亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 0.04 以下 | 雨: <0.004; 曇: <0.004; 曇: <0.004; 曇: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物 | 0.62
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 曇: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物 | 0.62
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 10 以下 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.125 | 無機物 | 0.6
12 | フッ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.8 以下 | 曇: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |  | 0.6
13 | ホウ素及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | 0.58
14 | 四塩化炭素 (mg/L) |  | 0.002 以下 | 曇: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物 | 0.62
15 | 1,4-ジオキサン (mg/L) |  | 0.05 以下 | 曇: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | 0.66
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |  | 0.04 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
17 | ジクロロメタン (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.67
18 | テトラクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
19 | トリクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.64
20 | ベンゼン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
21 | 塩素酸 (mg/L) |  | 0.6 以下 | 雨: <0.06; 曇: <0.06; 曇: <0.06; 曇: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物 | 0.68
22 | クロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 雨: <0.002; 曇: <0.002; 曇: <0.002; 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.64
23 | クロロホルム (mg/L) |  | 0.06 以下 | 雨: 0.005; 曇: 0.02; 曇: 0.009; 曇: 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.00875 |  | 0.66
24 | ジクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.005; 曇: 0.014; 曇: 0.008; 曇: <0.002 | 0.014 | <0.002 | 0.00675 |  | 0.65
25 | ジブロモクロロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 雨: 0.001; 曇: <0.001; 曇: 0.002; 曇: 0.003 | 0.003 | <0.001 | 0.0015
26 | 臭素酸 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 曇: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 雨: 0.01; 曇: 0.026; 曇: 0.018; 曇: 0.007 | 0.026 | 0.007 | 0.01525
28 | トリクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.003; 曇: 0.012; 曇: 0.008; 曇: <0.002 | 0.012 | <0.002 | 0.00575
29 | ブロモジクロロメタン (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.004; 曇: 0.006; 曇: 0.007; 曇: 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.005
30 | ブロモホルム (mg/L) |  | 0.09 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 曇: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド (mg/L) |  | 0.08 以下 | 雨: <0.008; 曇: <0.008; 曇: <0.008; 曇: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.2 以下 | 曇: 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 (mg/L) |  | 0.3 以下 | 曇: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 (mg/L) |  | 200 以下 | 曇: 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.05 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン (mg/L) |  | 200 以下 | 14 | 9.4 | 13 | 16 | 11 | 16 | 8 | 14 | 15 | 15 | 20 | 34 | 34 | 8 | 15.45 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等 (mg/L) |  | 300 以下 | 曇: 18 | 18 | 18 | 18 | 無機物
40 | 蒸発残留物 (mg/L) |  | 500 以下 | 曇: 53 | 53 | 53 | 53
41 | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.2 以下 | 曇: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン (mg/L) |  | 0.00001 以下 | 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール (mg/L) |  | 0.00001 以下 | 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 (mg/L) |  | 0.005 以下 | 曇: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） (mg/L) |  | 3 以下 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.44167 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上、8.6以下 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.3
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 (度) |  | 5 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 (度) |  | 2 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 to 晴
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 1 | 1及び2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1
※ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社

## 10 余目
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 10 | 余目量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2024-11-06 | 2025-12-04 | 2025-01-08 | 2025-02-05 | 2025-03-12 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 11:50 | 12:33 | 11:32 | 11:20 | 10:50 | 11:12 | 11:10 | 10:40 | 13:25 | 12:30 | 12:36 | 14:00 |  |  |  |  | 0.54
|  | 天 候（前日） |  | 雨 | 雨 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.52
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 雪 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.54
|  | 気 温 （℃） |  | 10.6 | 10 | 20.9 | 26.8 | 27 | 25 | 26 | 12.5 | 4.1 | 0.2 | -0.5 | 14.2 | 27 | -0.5 | 14.7333 |  | 0.56
|  | 水 温 （℃） |  | 6.7 | 10.3 | 12 | 16.3 | 19 | 20.4 | 19 | 15.6 | 11.6 | 6.5 | 3.8 | 4.6 | 20.4 | 3.8 | 12.15 |  | 0.52
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.53333 |  | 0.54
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値 | 晴: 検 査 結 果 |  |  |  |  | 0.52
1 | 一般細菌 (CFU/mL) |  | 100 以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物 | 0.6
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - |  | 0.6
3 | カドミウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.003 以下 | 曇: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類 | 0.58
4 | 水銀及びその化合物 (mg/L) |  | 0.0005 以下 | 曇: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | 0.58
5 | セレン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.62
6 | 鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.58
7 | ヒ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.6
8 | 六価クロム化合物 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.59
9 | 亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 0.04 以下 | 雨: <0.004; 曇: <0.004; 曇: <0.004; 曇: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物 | 0.62
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 曇: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物 | 0.62
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 10 以下 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.14167 | 無機物 | 0.6
12 | フッ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.8 以下 | 曇: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |  | 0.6
13 | ホウ素及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | 0.58
14 | 四塩化炭素 (mg/L) |  | 0.002 以下 | 曇: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物 | 0.62
15 | 1,4-ジオキサン (mg/L) |  | 0.05 以下 | 曇: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | 0.66
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |  | 0.04 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
17 | ジクロロメタン (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.67
18 | テトラクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
19 | トリクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.64
20 | ベンゼン (mg/L) |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
21 | 塩素酸 (mg/L) |  | 0.6 以下 | 雨: <0.06; 曇: <0.06; 曇: <0.06; 曇: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物 | 0.68
22 | クロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 雨: <0.002; 曇: <0.002; 曇: <0.002; 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.64
23 | クロロホルム (mg/L) |  | 0.06 以下 | 雨: 0.005; 曇: 0.021; 曇: 0.01; 曇: 0.001 | 0.021 | 0.001 | 0.00925 |  | 0.66
24 | ジクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.005; 曇: 0.014; 曇: 0.009; 曇: <0.002 | 0.014 | <0.002 | 0.007 |  | 0.65
25 | ジブロモクロロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 雨: 0.001; 曇: <0.001; 曇: 0.003; 曇: 0.004 | 0.004 | <0.001 | 0.002
26 | 臭素酸 (mg/L) |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 曇: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 雨: 0.01; 曇: 0.027; 曇: 0.02; 曇: 0.008 | 0.027 | 0.008 | 0.01625
28 | トリクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.003; 曇: 0.013; 曇: 0.008; 曇: <0.002 | 0.013 | <0.002 | 0.006
29 | ブロモジクロロメタン (mg/L) |  | 0.03 以下 | 雨: 0.004; 曇: 0.006; 曇: 0.007; 曇: 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.005
30 | ブロモホルム (mg/L) |  | 0.09 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 曇: <0.001; 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド (mg/L) |  | 0.08 以下 | 雨: <0.008; 曇: <0.008; 曇: <0.008; 曇: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.2 以下 | 曇: 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 (mg/L) |  | 0.3 以下 | 曇: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 (mg/L) |  | 200 以下 | 曇: 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.05 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン (mg/L) |  | 200 以下 | 14 | 9.2 | 13 | 17 | 11 | 15 | 8 | 14 | 14 | 16 | 20 | 34 | 34 | 8 | 15.4333 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等 (mg/L) |  | 300 以下 | 曇: 17 | 17 | 17 | 17 | 無機物
40 | 蒸発残留物 (mg/L) |  | 500 以下 | 曇: 54 | 54 | 54 | 54
41 | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.2 以下 | 曇: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン (mg/L) |  | 0.00001 以下 | 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール (mg/L) |  | 0.00001 以下 | 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 (mg/L) |  | 0.005 以下 | 曇: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） (mg/L) |  | 3 以下 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | <0.3 | 0.6 | <0.3 | 0.4 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上、8.6以下 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3083
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 (度) |  | 5 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 (度) |  | 2 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 to 晴
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 1 | 1及び2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1
※ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社

## 取水
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  | 上名川取水場
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2024-11-06 | 2025-12-04 | 2025-01-08 | 2025-02-05 | 2025-03-12 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 | 9:52 | 10:15 | 9:38 | 9:32 | 9:48 | 9:35 | 10:10 | 9:30 | 9:27 | 10:20 | 10:45 | 9:50 |  |  |  |  | 0.54
|  | 天 候（前日） | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.52
|  | 天 候（当日） | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 雪 | 曇 | 晴 |  |  |  |  | 0.54
|  | 気 温 （℃） | 8 | 8.5 | 19 | 24 | 26 | 26 | 25 | 9 | 9.5 | 1 | -0.5 | 7 | 26 | -0.5 | 13.5417 |  | 0.56
|  | 水 温 （℃） | 6 | 7.4 | 11.9 | 16.1 | 20 | 17.4 | 18.1 | 13.9 | 9.5 | 4.5 | 2.5 | 2.6 | 20 | 2.5 | 10.825 |  | 0.52
水 質 基 準 項 目 |  |  | 晴: 検 査 結 果 |  |  |  |  | 0.54
1 | 一般細菌 (CFU/mL) |  | 26 | 23 | 31 | 44 | 160 | 190 | 140 | 100 | 84 | 24 | 32 | 37 | 190 | 23 | 70 | 病原微生物 | 0.52
2 | 大腸菌 |  | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 検出せず | 検出 | 検出 | - | - | - |  | 0.6
3 | カドミウム及びその化合物 (mg/L) |  | 晴: <0.0003; 曇: <0.0003; 晴: <0.0003; 雪: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類 | 0.6
4 | 水銀及びその化合物 (mg/L) |  | 晴: <0.00005; 曇: <0.00005; 晴: <0.00005; 雪: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | 0.58
5 | セレン及びその化合物 (mg/L) |  | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.58
6 | 鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.62
7 | ヒ素及びその化合物 (mg/L) |  | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.58
8 | 六価クロム化合物 (mg/L) |  | 晴: <0.002; 曇: <0.002; 晴: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.6
9 | 亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 晴: <0.004; 曇: <0.004; 晴: <0.004; 雪: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物 | 0.59
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L) |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物 | 0.62
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 晴: 0.2; 曇: 0.1; 晴: 0.1; 雪: 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 無機物 | 0.62
12 | フッ素及びその化合物 (mg/L) |  | 晴: <0.08; 曇: <0.08; 晴: <0.08; 雪: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |  | 0.6
13 | ホウ素及びその化合物 (mg/L) |  | 晴: <0.1; 曇: <0.1; 晴: <0.1; 雪: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | 0.6
14 | 四塩化炭素 (mg/L) |  | 晴: <0.0002; 曇: <0.0002; 晴: <0.0002; 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物 | 0.58
15 | 1,4-ジオキサン (mg/L) |  | 晴: <0.005; 曇: <0.005; 晴: <0.005; 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | 0.62
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |  | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
17 | ジクロロメタン (mg/L) |  | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
18 | テトラクロロエチレン (mg/L) |  | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.67
19 | トリクロロエチレン (mg/L) |  | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
20 | ベンゼン (mg/L) |  | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.64
21 | 塩素酸 (mg/L) | [16 empty] | 消毒副生成物 | 0.66
22 | クロロ酢酸 (mg/L) | [17 empty] | 0.68
23 | クロロホルム (mg/L) | [17 empty] | 0.64
24 | ジクロロ酢酸 (mg/L) | [17 empty] | 0.66
25 | ジブロモクロロメタン (mg/L) | [17 empty] | 0.65
26 | 臭素酸 (mg/L)
27 | 総トリハロメタン (mg/L)
28 | トリクロロ酢酸 (mg/L)
29 | ブロモジクロロメタン (mg/L)
30 | ブロモホルム (mg/L)
31 | ホルムアルデヒド (mg/L)
32 | 亜鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 晴: <0.01; 曇: <0.01; 晴: <0.01; 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 (mg/L) |  | 晴: 0.28; 曇: 0.14; 晴: 0.4; 雪: 0.07 | 0.4 | 0.07 | 0.2225
34 | 鉄及びその化合物 (mg/L) |  | 晴: 0.28; 曇: 0.17; 晴: 0.36; 雪: 0.08 | 0.36 | 0.08 | 0.2225
35 | 銅及びその化合物 (mg/L) |  | 晴: <0.01; 曇: <0.01; 晴: <0.01; 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 (mg/L) |  | 晴: 7.1; 曇: 6.9; 晴: 4.5; 雪: 7.9 | 7.9 | 4.5 | 6.6 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 (mg/L) |  | 晴: 0.049; 曇: 0.051; 晴: 0.022; 雪: 0.017 | 0.051 | 0.017 | 0.03475 | 金属類
38 | 塩化物イオン (mg/L) |  | 12 | 8.1 | 10 | 12 | 7.4 | 8.2 | 5.1 | 12 | 13 | 14 | 13 | 29 | 29 | 5.1 | 11.9833 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等 (mg/L) |  | 晴: 21; 曇: 21; 晴: 16; 雪: 25 | 25 | 16 | 20.75 | 無機物
40 | 蒸発残留物 (mg/L) |  | 晴: 60; 曇: 64; 晴: 73; 雪: 81 | 81 | 60 | 69.5
41 | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 晴: <0.02; 曇: <0.02; 晴: <0.02; 雪: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン (mg/L) |  | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2e-06 | 2e-06 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール (mg/L) |  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 晴: <0.002; 曇: <0.002; 晴: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 (mg/L) |  | 晴: <0.0005; 曇: <0.0005; 晴: <0.0005; 雪: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） (mg/L) |  | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.925 | その他
47 | pH値 |  | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 7.1667
48 | 味
49 | 臭気 |  | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 異常なし | 土臭 | 微土臭 | 土臭 | - | - | -
50 | 色度 (度) |  | 2.8 | 2.9 | 4.1 | 6 | 9.6 | 28 | 12 | 5.5 | 4.8 | 3.4 | 2.9 | 3.7 | 28 | 2.8 | 7.1417
51 | 濁度 (度) |  | 4 | 2.4 | 1.6 | 4.2 | 12 | 62 | 12 | 2.8 | 3.9 | 2.1 | 3.9 | 20 | 62 | 1.6 | 10.9083
そ の 他 項 目 |  |  | 晴: 検 査 結 果
1 | アンモニア態窒素 (mg/L) |  | 雨: <0.05; 曇: <0.05; 晴: 0.06; 曇: <0.05 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | その他
2 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） (mg/L) |  | 雨: <0.5; 曇: <0.5; 晴: 0.5; 曇: 0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5
3 | 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） (mg/L) |  | 雨: 1.2; 曇: 2.2; 晴: 2.8; 曇: 2.1 | 2.8 | 1.2 | 2.075
4 | 溶存酸素（ＤＯ） (mg/L) |  | 雨: 12; 曇: 9.1; 晴: 7.9; 曇: 9.1 | 12 | 7.9 | 9.525
5 | 紫外線（ＵＶ）吸光度（260 nm） (Abs) |  | 雨: 0.026; 曇: 0.047; 晴: 0.31; 曇: 0.048 | 0.31 | 0.026 | 0.10775
6 | 浮遊物質量（ＳＳ） (mg/L) |  | 雨: 2.2; 曇: 3.6; 晴: 39; 曇: 2 | 39 | 2 | 11.7
7 | 浸食性遊離炭酸 (mg/L) |  | 雨: 2; 曇: 2.2; 晴: 3.2; 曇: 3.6 | 3.6 | 2 | 2.75
8 | 全窒素 (mg/L) |  | 雨: 0.11; 曇: 0.23; 晴: 0.31; 曇: 0.16 | 0.31 | 0.11 | 0.2025
9 | 全りん (mg/L) |  | 雨: <0.01; 曇: 0.01; 晴: 0.05; 曇: <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.015
10 | トリハロメタン生成能 (mg/L) |  | 雨: 0.023; 曇: 0.028; 曇: 0.044; 曇: 0.044; 晴: 0.032; 晴: 0.054; 曇: 0.042 | 0.054 | 0.023 | 0.038143
11 | 大腸菌数 (CFU/100mL) |  | 雨: 4; 曇: 23; 晴: 8; 曇: 7 | 23 | 4 | 0
12 | 糞便性大腸菌群数 (MPN/100mL) |  | 雨: 6; 曇: 30; 晴: 20; 曇: 18 | 30 | 6 | 19
13 | 総アルカリ度 (mg/L) |  | 雨: 8.5; 曇: 14; 晴: 13; 曇: 14 | 14 | 8.5 | 12.375
14 | 大腸菌（最確数） (MPN/100mL) |  | 曇: 3.1; 曇: 8.6 | 8.6 | 3.1 | 6
15 | 嫌気性芽胞菌 (CFU/10mL) |  | 曇: 0; 曇: 0 | 0 | 0 | 0
検 査 機 関 ※ |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社

## 管理取水
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  | 上名川取水場
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2025-01-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 | 9:52 | 10:15 | 9:38 | 9:32 | 9:48 | 9:35 | 10:10 | 10:20 |  |  |  |  | 12:58
|  | 天 候（前日） | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 |  |  |  |  | 0.52
|  | 天 候（当日） | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 雪 |  |  |  |  | 0.54
|  | 気 温 (℃) | 8 | 8.5 | 19 | 24 | 26 | 26 | 25 | 1 |  |  |  |  | 0.56
|  | 水 温 (℃) | 6 | 7.4 | 11.9 | 16.1 | 20 | 17.4 | 18.1 | 4.5 |  |  |  |  | 0.52
水質管理目標設定項目 |  |  | 晴: 検 査 結 果 |  |  |  | 参 考 | 0.54
1 | アンチモン及びその化合物 (mg/L) |  | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類 | 0.52
2 | ウラン及びその化合物 (mg/L) |  | 晴: <0.0002; 曇: <0.0002; 晴: <0.0002; 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |  | 0.6
3 | ニッケル及びその化合物 (mg/L) |  | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.6
5 | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) |  | 晴: <0.0004; 曇: <0.0004; 晴: <0.0004; 雪: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 有機物 | 0.58
8 | トルエン (mg/L) |  | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.58
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L) |  | 晴: <0.005; 曇: <0.005; 晴: <0.005; 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | 0.62
10 | 亜塩素酸 (mg/L) | [12 empty] | 消毒副生成物等 | 0.58
12 | 二酸化塩素 (mg/L) | [13 empty] | 0.6
13 | ジクロロアセトニトリル (mg/L) | [13 empty] | 0.59
14 | 抱水クロラール (mg/L) | [13 empty] | 0.62
15 | 農薬類 |  | 雨: 0; 曇: 0; 晴: 0 | 0 | 0 | 0 | 農薬 | 0.62
16 | 残留塩素 (mg/L) ※３ | [12 empty] | 消毒の効果 | 0.6
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L) ※３ |  | 晴: 21; 曇: 21; 晴: 16; 雪: 25 | 25 | 16 | 20.75 | 味 | 0.6
18 | マンガン及びその化合物 (mg/L) ※３ |  | 晴: 0.049; 曇: 0.051; 晴: 0.022; 雪: 0.017 | 0.051 | 0.017 | 0.03475 |  | 0.58
19 | 遊離炭酸 (mg/L) |  | 晴: 3.4; 曇: 2.2; 晴: 2.6; 雪: <2 | 3.4 | <2 | 2.05 |  | 0.62
20 | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |  | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物 | 0.66
21 | メチル-t-ブチルエーテル (mg/L) |  | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.66
22 | 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L) | [12 empty] | 味 | 0.67
23 | 臭気強度(TON) (mg/L) |  | 晴: 3; 曇: 3; 晴: 2; 雪: 2 | 3 | 2 | 2.5 | 臭気 | 0.66
24 | 蒸発残留物 (mg/L) ※３ |  | 晴: 60; 曇: 64; 晴: 73; 雪: 81 | 81 | 60 | 69.5 | 味 | 0.64
25 | 濁度(度) ※３ |  | 4 | 2.4 | 1.6 | 4.2 | 12 | 62 | 12 | 2.1 | 62 | 1.6 | 12.5375 | 基礎的性状 | 0.66
26 | pH値 ※３ |  | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 腐食 | 0.68
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | 晴: -2.5; 曇: -2.4; 晴: -2.3; 雪: -2.4 | -2.3 | -2.5 | -2.4 |  | 0.64
28 | 従属栄養細菌 (CFU/mL) |  | 晴: 3100; 曇: 420; 晴: 750; 雪: 170 | 3100 | 170 | 1100 |  | 0.66
29 | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |  | 晴: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 0.65
30 | アルミニウム及びその化合物 (mg/L) ※３ |  | 晴: 0.28; 曇: 0.14; 晴: 0.4; 雪: 0.07 | 0.4 | 0.07 | 0.2225
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |  | 晴: <0.000005; 曇: <0.000005; 晴: <0.000005; 雪: <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005
そ の 他 項 目 |  |  | 晴: 検 査 結 果 |  |  |  | 参考
1 | クリプトスポリジウム |  | 曇: 検出せず; 曇: 検出せず |  |  |  | 原虫類
2 | ジアルジア |  | 曇: 検出せず; 曇: 検出せず
検 査 機 関 ※２ |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※１ 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計として、その合計値が１以下であることを示す。
※２ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社
※３ 水質基準項目又は衛生上の措置と重複した項目である。

## 農薬取水115項目
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  |  | 上名川取水場
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2024-05-08 |  | 2024-07-03 |  | 2024-09-04 |  | 試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2024-05-08 |  | 2024-07-03 |  | 2024-09-04
|  | 採 水 時 間 |  |  | 10:15 |  | 9:32 |  | 9:35 |  |  |  | 採 水 時 間 |  |  | 10:15 |  | 9:32 |  | 9:35
|  | 天 候（前日） |  |  | 雨 |  | 曇 |  | 曇 |  |  |  | 天 候（前日） |  |  | 雨 |  | 曇 |  | 曇
|  | 天 候（当日） |  |  | 雨 |  | 曇 |  | 晴 |  |  |  | 天 候（当日） |  |  | 雨 |  | 曇 |  | 晴
|  | 気 温 (℃) |  |  | 8.5 |  | 24 |  | 26 |  |  |  | 気 温 (℃) |  |  | 8.5 |  | 24 |  | 26
|  | 水 温 (℃) |  |  | 7.4 |  | 16.1 |  | 17.4 |  |  |  | 水 温 (℃) |  |  | 7.4 |  | 16.1 |  | 17.4
|  | 残留塩素(mg/L) |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 残留塩素(mg/L) |  |  | - |  | - |  | -
水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値※1 | [6 empty] | 水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値※1
| 農 薬 名 |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 |  | 農 薬 名 |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比
1 | 1,3-ジクロロプロペン（D-D） |  | 殺虫剤 | 0.05 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 60 | チオファネートメチル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0
2 | 2,2-DPA（ダラポン） |  | 除草剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 61 | チオベンカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
3 | 2,4-D（2,4-PA） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 62 | テフリルトリオン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
4 | EPN |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | 63 | テルブカルブ（MBPMC) |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
5 | MCPA |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 64 | トリクロピル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0
6 | アシュラム |  | 除草剤 | 0.9 | <0.009 | 0 | <0.009 | 0 | <0.009 | 0 | 65 | トリクロルホン（DEP) |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
7 | アセフェート |  | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 66 | トリシクラゾール |  | 殺虫剤、殺菌剤、 植物成長調整剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
8 | アトラジン |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 67 | トリフルラリン |  | 除草剤 | 0.06 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0
9 | アニロホス |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 68 | ナプロパミド |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
10 | アミトラズ |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 69 | パラコート |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
11 | アラクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 70 | ピペロホス |  | 除草剤 | 0.0009 | <0.000009 | 0 | <0.000009 | 0 | <0.000009 | 0
12 | イソキサチオン |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 71 | ピラクロニル |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
13 | イソフェンホス |  | 殺菌剤 | 0.001 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 72 | ピラゾキシフェン |  | 除草剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
14 | イソプロカルブ（MIPC） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 73 | ピラゾリネート（ピラゾレート） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
15 | イソプロチオラン（IPT） |  | 殺菌剤、殺虫剤、 植物成長調整剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | 74 | ピリダフェンチオン |  | 殺虫剤 | 0.002 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
16 | イプフェンカルバゾン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 75 | ピリブチカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
17 | イプロベンホス（IBP) |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | 76 | ピロキロン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
18 | イミノクタジン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 77 | フィプロニル |  | 殺虫剤 | 0.0005 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0
19 | インダノファン |  | 除草剤 | 0.009 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | 78 | フェニトロチオン（MEP) |  | 殺虫剤、殺菌剤、 植物成長調整剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
20 | エスプロカルブ |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 79 | フェノブカルブ（BPMC) |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
21 | エトフェンプロックス |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 80 | フェリムゾン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
22 | エンドスルファン（ベンゾエピン） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 81 | フェンチオン（MPP) |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0
23 | オキサジクロメホン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 82 | フェントエート（PAP) |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.007 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0
24 | オキシン銅（有機銅） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 83 | フェントラザミド |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
25 | オリサストロビン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | 84 | フサライド |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
26 | カズサホス |  | 殺虫剤 | 0.0006 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | 85 | ブタクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
27 | カフェンストロール |  | 殺虫剤、除草剤 | 0.008 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | 86 | ブタミホス |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
28 | カルタップ |  | 殺虫剤、殺菌剤、 除草剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 87 | ブプロフェジン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
29 | カルバリル（NAC) |  | 殺虫剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 88 | フルアジナム |  | 殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
30 | カルボフラン |  | 代謝物 | 0.0003 | <0.000003 | 0 | <0.000003 | 0 | <0.000003 | 0 | 89 | プレチラクロール |  | 除草剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
31 | キノクラミン（ACN） |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 90 | プロシミドン |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0
32 | キャプタン |  | 殺菌剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | 91 | プロチオホス |  | 殺虫剤 | 0.007 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0
33 | クミルロン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 92 | プロピコナゾール |  | 殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
34 | グリホサート |  | 除草剤 | 2 | <0.02 | 0 | <0.02 | 0 | <0.02 | 0 | 93 | プロピザミド |  | 除草剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
35 | グルホシネート |  | 除草剤、 植物成長調整剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 94 | プロベナゾール |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
36 | クロメプロップ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 95 | ブロモブチド |  | 殺虫剤、除草剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
37 | クロルニトロフェン（CNP） |  | 除草剤 | 0.0001 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 96 | ベノミル |  | 殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
38 | クロルピリホス |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 97 | ペンシクロン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
39 | クロロタロニル（TPN） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 98 | ベンゾビシクロン |  | 除草剤 | 0.09 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0
40 | シアナジン |  | 除草剤 | 0.001 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 99 | ベンゾフェナップ |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
41 | シアノホス（CYAP） |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 100 | ベンタゾン |  | 除草剤 | 0.2 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0
42 | ジウロン（DCMU） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 101 | ペンディメタリン |  | 除草剤、 植物成長調整剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0
43 | ジクロベニル（DBN） |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 102 | ベンフラカルブ |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
44 | ジクロルボス（DDVP） |  | 殺虫剤 | 0.008 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | 103 | ベンフルラリン（ベスロジン） |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
45 | ジクワット |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 104 | ベンフレセート |  | 除草剤 | 0.07 | <0.0007 | 0 | <0.0007 | 0 | <0.0007 | 0
46 | ジスルホトン（エチルチオメトン） |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | 105 | ホスチアゼート |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
47 | ジチオカルバメート系農薬 |  | 殺菌剤，殺虫剤 | 0.005 （二硫化炭素として） | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 106 | マラチオン（マラソン） |  | 殺虫剤 | 0.7 | <0.007 | 0 | <0.007 | 0 | <0.007 | 0
48 | ジチオピル |  | 除草剤 | 0.009 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | 107 | メコプロップ（MCPP) |  | 除草剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
49 | シハロホップブチル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 108 | メソミル |  | 殺虫剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
50 | シマジン（CAT) |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 109 | メタラキシル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.2 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0
51 | ジメタメトリン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 110 | メチダチオン（DMTP) |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
52 | ジメトエート |  | 殺虫剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 111 | メトミノストロビン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.04 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0
53 | シメトリン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 112 | メトリブジン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
54 | ダイアジノン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 113 | メフェナセット |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
55 | ダイムロン |  | 殺虫剤、殺菌剤、 除草剤 | 0.8 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | 114 | メプロニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
56 | ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート |  | 殺菌剤 | 0.01 （メチルイソチオシアネートとして） | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 115 | モリネート |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
57 | チアジニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | 検出値と目標値の比の和 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
58 | チウラム |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 検 査 機 関 ※2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
59 | チオジカルブ |  | 殺虫剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0
※1 水道水としての目標値を掲載。
※2 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社
3

## 月山ダム湖
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 月山ダム湖
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 | 2024-05-08 | 2024-07-17 | 2024-09-18 | 2024-11-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均
|  | 採 水 時 刻 | 9:00 | 9:05 | 9:15 | 9:00
|  | 天 候（前日） | 雨 | 晴のち曇 | 曇 | 晴
|  | 天 候（当日） | 曇 | 曇 | 曇 | 曇
|  | 気 温 （℃） | 9 | 26.2 | 21 | 10.8
|  | 水 温 （℃） | 10.7 | 22.7 | 21.6 | 14.4
水 質 基 準 項 目 |  |  | 検 査 結 果
1 | 鉄 (mg/L) |  | 0.05 | 0.18 | 0.69 | 0.1 | 0.69 | 0.05 | 0.255
2 | マンガン (mg/L) |  | 0.022 | 0.014 | 0.053 | 0.017 | 0.053 | 0.014 | 0.0265
3 | 総アルカリ度 (mg/L) |  | 9.2 | 13 | 12 | 14 | 14 | 9.2 | 12.05
4 | 塩化物イオン (mg/L) |  | 6.4 | 5.6 | 15 | 12 | 15 | 5.6 | 9.75
5 | 臭気 |  | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭
6 | 色度 (度) |  | 3.2 | 9.3 | 14 | 5.3 | 14 | 3.2 | 7.95
7 | 電気伝導率 (mS/m) |  | 5.1 | 5.7 | 11 | 9.5 | 11 | 5.1 | 7.825
検 査 機 関 ※ |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社

## 月山ダム放流水
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 月山ダム放流水
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 | 2024-05-08 | 2024-07-03 | 2024-09-04 | 2024-11-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均
|  | 採 水 時 刻 | 10:37 | 9:54 | 9:25 | 9:50
|  | 天 候（前日） | 雨 | 曇 | 曇 | 晴
|  | 天 候（当日） | 雨 | 曇 | 晴 | 曇
|  | 気 温 （℃） | 8.5 | 24 | 24.5 | 9.5
|  | 水 温 （℃） | 6.8 | 16 | 14.3 | 13.4
水 質 基 準 項 目 |  |  | 検 査 結 果
1 | 鉄 (mg/L) |  | 0.1 | 0.17 | 1.7 | 0.13 | 1.7 | 0.1 | 0.525
2 | マンガン (mg/L) |  | 0.037 | 0.048 | 0.12 | 0.021 | 0.12 | 0.021 | 0.0565
3 | 総アルカリ度 (mg/L) |  | 8.7 | 14 | 13 | 14 | 14 | 8.7 | 12.425
4 | 塩化物イオン (mg/L) |  | 9.1 | 12 | 8.5 | 12 | 12 | 8.5 | 10.4
5 | 臭気 |  | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭
6 | 色度 (度) |  | 2.9 | 6 | 2.8 | 5.7 | 6 | 2.8 | 4.35
7 | アンモニア態窒素 (mg/L) |  | <0.05 | <0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | <0.05 | <0.05
8 | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) |  | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
9 | 非イオン界面活性剤 (mg/L) |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
検 査 機 関 ※ |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社

## 大網川
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 大網川（大網川下流）
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 | 2024-05-08 | 2024-07-03 | 2024-09-04 | 2024-11-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均
|  | 採 水 時 刻 | 11:55 | 11:09 | 10:50 | 11:14
|  | 天 候（前日） | 雨 | 曇 | 曇 | 晴
|  | 天 候（当日） | 雨 | 曇 | 晴 | 曇
|  | 気 温 （℃） | 8 | 25 | 24.5 | 11
|  | 水 温 （℃） | 8.9 | 15.8 | 18.8 | 10.1
水 源 監 視 項 目 |  |  | 検 査 結 果 | [6 empty] | 定量下限値
1 | 一般細菌 (CFU/mL) |  | 680 | 330 | 760 | 240 | 760 | 240 | 502.5 |  | 57 | 2200 | 620 | 68 | 740
2 | 大腸菌 |  | 検出 | 検出 | 検出 | 検出
3 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) |  | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.1075 | 0.05
4 | 塩化物イオン (mg/L) |  | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 6.7 | 6.925 | 0.5
5 | ｐＨ値 |  | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.65
6 | 臭気 |  | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭
7 | 色度 (度) |  | 4.2 | 4.6 | 5.7 | 4.4 | 5.7 | 4.2 | 4.725 | 0.5
8 | 濁度 (度) |  | 1.6 | 2 | 1.2 | 0.9 | 2 | 0.9 | 1.425 | 0.1
9 | 有機物(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L) |  | 4.3 | 5.6 | 4.6 | 4.4 | 5.6 | 4.3 | 4.725 | 0.5
10 | 鉄 (mg/L) |  | 0.14 | 0.2 | 0.17 | 0.11 | 0.2 | 0.11 | 0.155 | 0.03
11 | マンガン (mg/L) |  | 0.007 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.00675 | 0.001
12 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L) |  | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23.25 | 10
13 | 蒸発残留物 (mg/L) |  | 66 | 65 | 59 | 62 | 66 | 59 | 63 | 10
14 | アンモニア態窒素 (mg/L) |  | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.0625 | 0.05
15 | 生物化学的酸素要求量（BOD） (mg/L) |  | 0.7 | <0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.5
16 | 化学的酸素要求量（COD） (mg/L) |  | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.925 | 0.5
17 | 溶存酸素（DO） (mg/L) |  | 11 | 9.7 | 9.2 | 11 | 11 | 9.2 | 10.225 | 0.5
18 | 浮遊物質量（SS） (mg/L) |  | 2.5 | 3.3 | 1.9 | <1 | 3.3 | <1 | 1.925 | 1
19 | 全窒素 (mg/L) |  | 0.2 | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.1875 | 0.05
20 | 全りん (mg/L) |  | 0.01 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 0.01
21 | 大腸菌数 (CFU/100mL) |  | 30 | 56 | 130 | 6 | 130 | 6 | 55.5 |  | 33 | 7900 | 3300 | 3300 | 3600
22 | 総アルカリ度 (mg/L) |  | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22.25 | 2
畜 産 施 設 監 視 項 目 |  |  | .
1 | 糞便性大腸菌群数 (MPN/100mL) |  | 48 | 320 | 360 | 15 | 360 | 15 | 185.75 |  | 7.8 | 330 | 46 | 22 | 100 | JIS丸め
生 活 排 水 監 視 項 目 |  |  | 検 査 結 果
1 | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) |  | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02
2 | 非イオン界面活性剤 (mg/L) |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002
検 査 機 関 ※ |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社

## 梵字川
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 梵字川（わさび橋）
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 | 2024-05-08 | 2024-07-03 | 2024-09-04 | 2024-11-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均
|  | 採 水 時 刻 | 11:15 | 10:44 | 10:18 | 10:39
|  | 天 候（前日） | 雨 | 曇 | 曇 | 晴
|  | 天 候（当日） | 雨 | 曇 | 晴 | 曇
|  | 気 温 （℃） | 8 | 25 | 26 | 10
|  | 水 温 （℃） | 10.5 | 17 | 18 | 11
水 源 監 視 項 目 |  |  | 検 査 結 果
1 | 一般細菌 (CFU/mL) |  | 22 | 48 | 97 | 52 | 97 | 22 | 54.75
2 | 大腸菌 |  | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | - | - | -
3 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) |  | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.13
4 | 塩化物イオン (mg/L) |  | 6 | 3.1 | 4.1 | 4 | 6 | 3.1 | 4.3
5 | ｐＨ値 |  | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.4
6 | 臭気 |  | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭
7 | 色度 (度) |  | 3.3 | 8.5 | 3.9 | 3 | 8.5 | 3 | 4.675
8 | 濁度 (度) |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 1.325
9 | 有機物(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L) |  | 3.2 | 8.3 | 3 | 3.9 | 8.3 | 3 | 4.6
10 | 鉄 (mg/L) |  | 0.05 | 0.08 | 0.11 | <0.03 | 0.11 | <0.03 | 0.06
11 | マンガン (mg/L) |  | 0.026 | 0.007 | 0.049 | 0.002 | 0.049 | 0.002 | 0.021
12 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L) |  | <10 | <10 | <10 | 22 | 22 | <10 | <10
13 | 蒸発残留物 (mg/L) |  | 47 | 34 | 33 | 36 | 47 | 33 | 37.5
14 | アンモニア態窒素 (mg/L) |  | 0.07 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | 0.07 | <0.05 | <0.05
15 | 生物化学的酸素要求量（BOD） (mg/L) |  | 1 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 1 | <0.5 | <0.5
16 | 化学的酸素要求量（COD） (mg/L) |  | 1.8 | 3 | 1.6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.975
17 | 溶存酸素（DO） (mg/L) |  | 11 | 9.4 | 11 | 11 | 11 | 9.4 | 10.6
18 | 浮遊物質量（SS） (mg/L) |  | 1 | <1 | 1.2 | <1 | 1.2 | <1 | <1
19 | 全窒素 (mg/L) |  | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.16 | 0.1925
20 | 全りん (mg/L) |  | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01
21 | 大腸菌数 (CFU/100mL) |  | 4 | 30 | 5 | 4 | 30 | 4 | 10.75
22 | 総アルカリ度 (mg/L) |  | 10 | 15 | 9.6 | 20 | 20 | 9.6 | 13.65
ダ ム 流 入 河 川 項 目 |  |  | 検 査 結 果
1 | リン酸イオン (mg/L) |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
検 査 機 関 ※ |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社

## 田麦川
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 田麦川（田麦橋下流）
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 | 2024-05-08 | 2024-07-03 | 2024-09-04 | 2024-11-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均
|  | 採 水 時 刻 | 12:30 | 11:40 | 11:26 | 11:45
|  | 天 候（前日） | 雨 | 曇 | 曇 | 晴
|  | 天 候（当日） | 雨 | 曇 | 晴 | 曇
|  | 気 温 （℃） | 8 | 25 | 26.5 | 11.5
|  | 水 温 （℃） | 6 | 16.8 | 21.5 | 10.2
水 源 監 視 項 目
1 | 一般細菌 (CFU/mL) |  | 58 | 64 | 260 | 180 | 260 | 58 | 140.5
2 | 大腸菌 |  | 検出 | 検出 | 検出 | 検出
3 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) |  | 0.09 | 0.08 | <0.05 | <0.05 | 0.09 | <0.05 | <0.05
4 | 塩化物イオン (mg/L) |  | 11 | 20 | 28 | 23 | 28 | 11 | 20.5
5 | ｐＨ値 |  | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 7.2
6 | 臭気 |  | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭
7 | 色度 (度) |  | 3.5 | 6.2 | 6 | 4.1 | 6.2 | 3.5 | 4.95
8 | 濁度 (度) |  | 4.1 | 5.9 | 4.1 | 3.4 | 5.9 | 3.4 | 4.375
9 | 有機物(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L) |  | 3.7 | 5 | 4.5 | 4.2 | 5 | 3.7 | 4.35
10 | 鉄 (mg/L) |  | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.18 | 0.33 | 0.18 | 0.2675
11 | マンガン (mg/L) |  | 0.032 | 0.049 | 0.079 | 0.064 | 0.079 | 0.032 | 0.056
12 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L) |  | 13 | 24 | 37 | 26 | 37 | 13 | 25
13 | 蒸発残留物 (mg/L) |  | 57 | 97 | 130 | 100 | 130 | 57 | 100
14 | アンモニア態窒素 (mg/L) |  | <0.05 | <0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | <0.05 | <0.05
15 | 生物化学的酸素要求量（BOD） (mg/L) |  | 0.6 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5
16 | 化学的酸素要求量（COD） (mg/L) |  | 1.9 | 2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 1.9
17 | 溶存酸素（DO） (mg/L) |  | 12 | 9.5 | 8.7 | 11 | 12 | 8.7 | 10.3
18 | 浮遊物質量（SS） (mg/L) |  | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 3.5 | 5.1 | 3.5 | 4.45
19 | 全窒素 (mg/L) |  | 0.19 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.1 | 0.1275
20 | 全りん (mg/L) |  | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01
21 | 大腸菌数 (CFU/100mL) |  | 2 | 68 | 87 | 8 | 87 | 2 | 41.25
22 | 総アルカリ度 (mg/L) |  | 6.3 | 9.4 | 11 | 10 | 11 | 6.3 | 9.175
ダ ム 流 入 河 川 項 目 |  |  | 検 査 結 果
1 | リン酸イオン (mg/L) |  | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01
畜 産 施 設 監 視 項 目 |  |  | 検 査 結 果
1 | 糞便性大腸菌群数 (MPN/100mL) |  | 5 | 90 | 160 | 18 | 160 | 5 | 68.25
生 活 排 水 監 視 項 目 |  |  | 検 査 結 果
1 | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) |  | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
2 | 非イオン界面活性剤 (mg/L) |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
検 査 機 関 ※ |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社

## 沈澱水
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 処理工程水 |  | 朝日浄水場（沈澱水）
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-10 | 2024-07-03 | 2024-10-02 | 2025-01-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:14 | 9:23 | 9:03 | 9:27
|  | 天 候（前日） |  | 雨 | 曇 | 晴 | 雨
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 曇 | 晴 | 雪
|  | 気 温 （℃） |  | 8.5 | 24 | 25.5 | 0.5 | 25.5 | 0.5 | 14.625
|  | 水 温 （℃） |  | 5.3 | 16.4 | 17.9 | 4.5 | 17.9 | 4.5 | 11.025
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値 | 検 査 結 果
1 | 一般細菌 (CFU/mL) |  | 100 以下 | [7 empty] | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.003 以下 | [7 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 (mg/L) |  | 0.0005 以下
5 | セレン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下
6 | 鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下
7 | ヒ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下
8 | 六価クロム化合物 (mg/L) |  | 0.02 以下
9 | 亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 0.04 以下 | [7 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L) |  | 0.01 以下 | [7 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 10 以下 | [7 empty] | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.8 以下
13 | ホウ素及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下
14 | 四塩化炭素 (mg/L) |  | 0.002 以下 | [7 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン (mg/L) |  | 0.05 以下
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |  | 0.04 以下
17 | ジクロロメタン (mg/L) |  | 0.02 以下
18 | テトラクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下
19 | トリクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下
20 | ベンゼン (mg/L) |  | 0.01 以下
21 | 塩素酸 (mg/L) |  | 0.6 以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム (mg/L) |  | 0.06 以下 | 0.002 | 0.007 | 0.011 | <0.001 | 0.011 | <0.001 | 0.005
24 | ジクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 0.002 | 0.007 | 0.01 | <0.002 | 0.01 | <0.002 | 0.00475
25 | ジブロモクロロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001
26 | 臭素酸 (mg/L) |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 0.005 | 0.015 | 0.014 | <0.004 | 0.015 | <0.004 | 0.0085
28 | トリクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | <0.002 | 0.004 | 0.009 | <0.002 | 0.009 | <0.002 | 0.00325
29 | ブロモジクロロメタン (mg/L) |  | 0.03 以下 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.00275
30 | ブロモホルム (mg/L) |  | 0.09 以下 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド (mg/L) |  | 0.08 以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | [7 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.2 以下 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.145
34 | 鉄及びその化合物 (mg/L) |  | 0.3 以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下
36 | ナトリウム及びその化合物 (mg/L) |  | 200 以下 | [7 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.05 以下 | 0.022 | 0.012 | 0.004 | 0.002 | 0.022 | 0.002 | 0.01 | 金属類
38 | 塩化物イオン (mg/L) |  | 200 以下 | [7 empty] | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等 (mg/L) |  | 300 以下 | [7 empty] | 無機物
40 | 蒸発残留物 (mg/L) |  | 500 以下
41 | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.2 以下 | [7 empty] | 有機物
42 | ジェオスミン (mg/L) |  | 0.00001 以下
43 | 2-メチルイソボルネオール (mg/L) |  | 0.00001 以下
44 | 非イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.02 以下
45 | フェノール類 (mg/L) |  | 0.005 以下
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） (mg/L) |  | 3 以下 | <0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | <0.3 | 0.375 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上、8.6以下
48 | 味 |  | 異常でないこと
49 | 臭気 |  | 異常でないこと
50 | 色度 (度) |  | 5 以下 | <0.5 | 0.6 | 0.7 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 (度) |  | 2 以下 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.175
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社

## ろ過水
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 処理工程水 |  | 朝日浄水場（ろ過水）
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-10 | 2024-07-03 | 2024-10-04 | 2025-01-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:07 | 9:18 | 9:13 | 9:24
|  | 天 候（前日） |  | 雨 | 曇 | 晴 | 雨
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 曇 | 晴 | 雪
|  | 気 温 （℃） |  | 8.5 | 24 | 25.5 | 0.5 | 25.5 | 0.5 | 14.625
|  | 水 温 （℃） |  | 5.3 | 16.1 | 17.9 | 4.6 | 17.9 | 4.6 | 10.975
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値 | 検 査 結 果
1 | 一般細菌 (CFU/mL) |  | 100 以下 | [7 empty] | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.003 以下 | [7 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 (mg/L) |  | 0.0005 以下
5 | セレン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下
6 | 鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下
7 | ヒ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.01 以下
8 | 六価クロム化合物 (mg/L) |  | 0.02 以下
9 | 亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 0.04 以下 | [7 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L) |  | 0.01 以下 | [7 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) |  | 10 以下 | [7 empty] | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 (mg/L) |  | 0.8 以下
13 | ホウ素及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下
14 | 四塩化炭素 (mg/L) |  | 0.002 以下 | [7 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン (mg/L) |  | 0.05 以下
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |  | 0.04 以下
17 | ジクロロメタン (mg/L) |  | 0.02 以下
18 | テトラクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下
19 | トリクロロエチレン (mg/L) |  | 0.01 以下
20 | ベンゼン (mg/L) |  | 0.01 以下
21 | 塩素酸 (mg/L) |  | 0.6 以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム (mg/L) |  | 0.06 以下 | 0.003 | 0.01 | 0.016 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.0075
24 | ジクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | 0.003 | 0.009 | 0.013 | <0.002 | 0.013 | <0.002 | 0.00625
25 | ジブロモクロロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | 0.00125
26 | 臭素酸 (mg/L) |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン (mg/L) |  | 0.1 以下 | 0.007 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.013
28 | トリクロロ酢酸 (mg/L) |  | 0.03 以下 | <0.002 | 0.005 | 0.012 | <0.002 | 0.012 | <0.002 | 0.00425
29 | ブロモジクロロメタン (mg/L) |  | 0.03 以下 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.00375
30 | ブロモホルム (mg/L) |  | 0.09 以下 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド (mg/L) |  | 0.08 以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下 | [7 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 (mg/L) |  | 0.2 以下 | <0.01 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01
34 | 鉄及びその化合物 (mg/L) |  | 0.3 以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 (mg/L) |  | 1.0 以下
36 | ナトリウム及びその化合物 (mg/L) |  | 200 以下 | [7 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 (mg/L) |  | 0.05 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン (mg/L) |  | 200 以下 | [7 empty] | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等 (mg/L) |  | 300 以下 | [7 empty] | 無機物
40 | 蒸発残留物 (mg/L) |  | 500 以下
41 | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.2 以下 | [7 empty] | 有機物
42 | ジェオスミン (mg/L) |  | 0.00001 以下
43 | 2-メチルイソボルネオール (mg/L) |  | 0.00001 以下
44 | 非イオン界面活性剤 (mg/L) |  | 0.02 以下
45 | フェノール類 (mg/L) |  | 0.005 以下
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） (mg/L) |  | 3 以下 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.425 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上、8.6以下
48 | 味 |  | 異常でないこと
49 | 臭気 |  | 異常でないこと
50 | 色度 (度) |  | 5 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 (度) |  | 2 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：企業局朝日浄水場 ２：東北環境開発株式会社