## 計画
令和５年度 庄内広域水道（北部） 定期水質検査実施計画
区分 |  | 採水場所等 | 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
水質 | 水源域 | 田沢川ダム | ダム水（表層） | bar: ５月 to 11月
|  |  | ダム水(中・底層) | ７月: ●×3 | ※
|  | 田沢川 | 河川水 | bar: ５月; ７月; ９月; 11月
| 原水 | 原水SP栓 | 水質基準項目（原水39項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目 （省略不可11項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質基準項目(臭気物質) | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質管理目標設定項目（原水） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質管理目標設定項目（農薬類） | bar: ５月; ７月; ９月
クリプト・ジアルジア | bar: ６月; ８月
クリプト等指標菌 | bar: ４月 to ３月
原水（水源監視項目） | bar: ５月; ７月; ９月; 11月
THM生成能 | bar: ８月; 10月
| 処理工程 | 沈殿水 | 水質基準項目 （消毒副生成物11項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（工程水特定金属） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（有機物質、色度、濁度） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
|  | ろ過水 | 水質基準項目 （消毒副生成物11項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（工程水特定金属） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（有機物質、色度、濁度） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
| 浄水池 | 浄水池出口 | 水質基準項目（全51項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（省略不可23項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質基準項目(臭気物質) | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質管理目標設定項目（浄水） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質管理目標設定項目（農薬類） | bar: ５月; ７月; ９月
クリプト・ジアルジア | bar: ６月; ８月
| 量水所 | 松山量水所 | 水質基準項目（全51項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（省略不可23項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質基準項目(臭気物質) | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質管理目標設定項目（浄水） | bar: ７月
水質管理目標設定項目（快適･優先） | bar: ４月; 10月; １月
|  | 酒田量水所 | 水質基準項目（全51項目） | bar: ７月
水質基準項目（省略不可13項目） | bar: ４月; 10月; １月
|  | 平田第二量水所 | 水質基準項目（全51項目） | bar: ７月
水質基準項目（省略不可13項目） | bar: ４月; 10月; １月
| (注) | ※：７月分ダム水： | 表層、中層(-10m)、中層(-20m)、底層(-30m)の４箇所の検査を実施

## 毎日検査
毎 日 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
検 査 地 点 |  |  | 平田浄水場 | [5 empty] | 松山量水所
月 | 項 目 | 単 位 | 平均 | ( | 最小 | ～ | 最大 | ) | 平均 | ( | 最小 | ～ | 最大 | )
４月 | 色・色度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | )
| 濁り・濁度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | )
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.5 | )
５月 | 色・色度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | )
| 濁り・濁度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | )
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | )
６月 | 色・色度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | )
| 濁り・濁度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | )
| 残留塩素 | mg/L | 0.6 | ( | 0.6 | ～ | 0.7 | ) | 0.6 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | )
７月 | 色・色度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | )
| 濁り・濁度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | )
| 残留塩素 | mg/L | 0.7 | ( | 0.7 | ～ | 0.7 | ) | 0.6 | ( | 0.6 | ～ | 0.6 | )
８月 | 色・色度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | )
| 濁り・濁度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | )
| 残留塩素 | mg/L | 0.7 | ( | 0.6 | ～ | 0.7 | ) | 0.6 | ( | 0.6 | ～ | 0.6 | )
９月 | 色・色度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | )
| 濁り・濁度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | )
| 残留塩素 | mg/L | 0.7 | ( | 0.6 | ～ | 0.7 | ) | 0.6 | ( | 0.6 | ～ | 0.6 | )
10月 | 色・色度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | )
| 濁り・濁度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | )
| 残留塩素 | mg/L | 0.7 | ( | 0.7 | ～ | 0.8 | ) | 0.6 | ( | 0.6 | ～ | 0.6 | )
11月 | 色・色度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | )
| 濁り・濁度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | )
| 残留塩素 | mg/L | 0.7 | ( | 0.6 | ～ | 0.7 | ) | 0.6 | ( | 0.6 | ～ | 0.7 | )
12月 | 色・色度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | )
| 濁り・濁度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | )
| 残留塩素 | mg/L | 0.6 | ( | 0.5 | ～ | 0.7 | ) | 0.6 | ( | 0.6 | ～ | 0.7 | )
１月 | 色・色度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | )
| 濁り・濁度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | )
| 残留塩素 | mg/L | 0.6 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | )
２月 | 色・色度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | )
| 濁り・濁度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | )
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.5 | )
３月 | 色・色度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | )
| 濁り・濁度 | 度 | 異常なし | [5 empty] | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | )
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.5 | )

## 1 浄水（基準）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 浄水池 |  | 1 | 平田浄水場
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-02-07 | 2024-03-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:17 | 9:14 | 8:53 | 9:29 | 9:08 | 9:11 | 9:42 | 9:03 | 9:08 | 9:21 | 8:45 | 8:52
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 雪 | 曇 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 雪 | 曇 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 10.3 | 14 | 21.4 | 23.7 | 27.8 | 24.5 | 19 | 12.1 | 6.5 | 0.5 | 1.4 | 5.3 | 27.8 | 0.5 | 13.875
|  | 水 温 （℃） |  | 7.4 | 9.4 | 15.2 | 18.9 | 20 | 14.2 | 19.2 | 13.1 | 8.2 | 5.6 | 3.7 | 5.5 | 20 | 3.7 | 11.7
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.54 | 0.54 | 0.63 | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.76 | 0.54 | 0.64167
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 雨: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 雨: <0.0003; 晴: <0.0003; 曇: <0.0003; 雪: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 雨: <0.00005; 晴: <0.00005; 曇: <0.00005; 雪: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 雨: <0.002; 晴: <0.002; 曇: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | <0.1 | 0.175
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 雨: <0.08; 晴: <0.08; 曇: <0.08; 曇: －; 雪: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 雨: <0.1; 晴: <0.1; 曇: <0.1; 曇: －; 雪: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 雨: <0.0002; 晴: <0.0002; 曇: <0.0002; 曇: －; 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 雨: <0.005; 晴: <0.005; 曇: <0.005; 曇: －; 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 雨: <0.002; 晴: <0.002; 曇: <0.002; 曇: －; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 雨: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001; 曇: －; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001; 曇: －; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001; 曇: －; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.14 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.14 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.012 | 0.004 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.012 | <0.001 | 0.003
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | <0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.01 | 0.006 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | <0.003 | 0.0031667
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | <0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 0.018 | 0.008 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.004 | 0.018 | <0.004 | 0.0055833
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.006 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.006 | <0.003 | <0.003
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.005 | <0.001 | 0.0021667
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 雨: <0.01; 晴: <0.01; 曇: <0.01; 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 雨: <0.01; 晴: 0.03; 曇: 0.01; 雪: <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 雨: <0.03; 晴: <0.03; 曇: <0.03; 雪: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 雨: <0.01; 晴: <0.01; 曇: <0.01; 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 雨: 9.8; 晴: 12; 曇: 13; 雪: 10 | 13 | 9.8 | 11.2
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 雨: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 10 | 13 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等 |  | 300 以下 | 雨: 21; 晴: 25; 曇: 28; 雪: 26 | 28 | 21 | 25 | その他
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 雨: 61; 晴: 74; 曇: 75; 雪: 65 | 75 | 61 | 68.75
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 雨: <0.02; 晴: <0.02; 曇: <0.02; 雪: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | 1e-06 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 雨: <0.005; 晴: <0.005; 曇: <0.005; 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 雨: <0.0005; 晴: <0.0005; 曇: <0.0005; 雪: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | 3 以下 | <0.3 | <0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.8 | <0.3 | <0.3 | その他
47 | ｐＨ値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3833
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 雨 to 曇
検 査 機 関 |  |  |  | ２ | ２ | ２ | ２ | ２ | ２ | ２ | ２ | ２ | ２ | ２ | ２
検査機関 １：企業局酒田電気水道事務所 ２：日本環境科学株式会社

## 1 浄水（他）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 浄水池 |  | 1 | 平田浄水場
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2024-01-10 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 9:17 | 9:14 | 8:53 | 9:29 | 9:08 | 9:11 | 9:42 | 9:21
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雪
|  | 気 温 (℃) |  | 10.3 | 14 | 21.4 | 23.7 | 27.8 | 24.5 | 19 | 0.5
|  | 水 温 (℃) |  | 7.4 | 9.4 | 15.2 | 18.9 | 20 | 14.2 | 19.2 | 5.6
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.54 | 0.54 | 0.63 | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 0.74 | 0.54
水質管理目標設定項目 |  |  | 目標値（mg/L） | 雨: 検 査 結 果
1 | アンチモン及びその化合物 |  | 0.02 以下 | 雨: <0.002; 晴: <0.002; 曇: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | 0.002 以下（暫定） | 雨: <0.0002; 晴: <0.0002; 曇: <0.0002; 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 |  | 0.02 以下 | 雨: <0.002; 晴: <0.002; 曇: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
4 | 1,2-ジクロロエタン |  | 0.004 以下 | 雨: <0.0004; 晴: <0.0004; 曇: <0.0004; 雪: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 有機物
5 | トルエン |  | 0.4 以下 | 雨: <0.04; 晴: <0.04; 曇: <0.04; 雪: <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04
6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | 0.08 以下 | 雨: <0.008; 晴: <0.008; 曇: <0.008; 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
7 | 亜塩素酸 |  | 0.6 以下 | [11 empty] | 消毒剤
8 | 二酸化塩素 |  | 0.6 以下
9 | ジクロロアセトニトリル |  | 0.01 以下（暫定） | 雨: <0.001; 晴: <0.001; 曇: 0.002; 雪: <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
10 | 抱水クロラール |  | 0.02 以下（暫定） | 雨: <0.002; 晴: <0.002; 曇: 0.003; 雪: <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002
11 | 農薬類 |  | 1 以下 ※1 | 晴: 0; 晴: 0; 雨: 0 | 0 | 0 | 0 | 農薬
12 | 残留塩素 |  | 1 以下 | 0.54 | 0.54 | 0.63 | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 0.74 | 0.54 | 0.76 | 0.54 | 0.64875 | 消毒剤
13 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 10 以上、100 以下 | 雨: 21; 晴: 25; 曇: 28; 雪: 26 | 28 | 21 | 25 | その他
14 | マンガン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
15 | 遊離炭酸 |  | 20 以下 | 雨: 1.8; 晴: 2.9; 曇: 1.9; 雪: 1.9 | 2.9 | 1.8 | 2.125 | 無機物
16 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | 0.3 以下 | 雨: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
17 | メチル-t-ブチルエーテル |  | 0.02 以下 | 雨: <0.002; 晴: <0.002; 曇: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
18 | 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量) |  | 3 以下 | [11 empty] | その他
19 | 臭気強度(TON) |  | 3 以下 | [8 empty] | <1 | <1 | <1 | bar: 雨; 晴; 曇 to 雪
20 | 蒸発残留物 |  | 30 以上、200 以下 | 雨: 61; 晴: 74; 曇: 75; 雪: 65 | 75 | 61 | 68.75
21 | 濁度 |  | 1 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
22 | ｐＨ値 |  | 7.5 程度 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3875
23 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -1 程度以上とし、極力 0に近づける | 雨: -2.5; 晴: -1.8; 曇: -1.8; 雪: -2.2 | -1.8 | -2.5 | -2.075
24 | 従属栄養細菌 |  | 1mlの検水で形成される 集落数2,000以下(暫定) | 雨: 0; 晴: 0; 曇: 1; 雪: 0 | 1 | 0 | 0.25 | 微生物
25 | 1,1-ジクロロエチレン |  | 0.1 以下 | 雨: <0.01; 晴: <0.01; 曇: <0.01; 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 有機物
26 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.1 以下 | 雨: <0.01; 晴: 0.03; 曇: 0.01; 雪: <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 金属類
27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸及び ペルフルオロオクタン酸 |  | 0.00005 以下 | 雨: <0.000001; 晴: <0.000001; 曇: <0.000001; 雪: <0.000001 | <0.00001 | <0.000001 | <0.000001 | その他
そ の 他 項 目 |  |  |  | 雨: 検 査 結 果
1 | クリプトスポリジウム |  |  | 曇: 0; 曇: 0 |  |  |  | 原虫類
2 | ジアルジア |  |  | 曇: 0; 曇: 0
検 査 機 関 |  |  |  | ２ | ２ | ２ | ２ | ２ | ２ | ２ | ２
※1 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計として、その合計値が１以下であることを示す。
※2 検査機関 １：企業局酒田電気水道事務所 ２：日本環境科学株式会社

## 1 浄水（農薬）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 浄水池 |  | 1 | 平田浄水場
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2023-05-10 |  | 2023-07-05 |  | 2023-09-06 |  | 試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2023-05-10 |  | 2023-07-05 |  | 2023-09-06
|  | 採 水 時 間 |  |  | 9:14 |  | 9:29 |  | 9:11 |  |  |  | 採 水 時 間 |  |  | 9:14 |  | 9:29 |  | 9:11
|  | 天 候（前日） |  |  | 晴 |  | 曇 |  | 曇 |  |  |  | 天 候（前日） |  |  | 晴 |  | 曇 |  | 曇
|  | 天 候（当日） |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 雨 |  |  |  | 天 候（当日） |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 雨
|  | 気 温 (℃) |  |  | 14 |  | 23.7 |  | 24.5 |  |  |  | 気 温 (℃) |  |  | 14 |  | 23.7 |  | 24.5
|  | 水 温 (℃) |  |  | 9.4 |  | 18.9 |  | 14.2 |  |  |  | 水 温 (℃) |  |  | 9.4 |  | 18.9 |  | 14.2
|  | 残留塩素(mg/L) |  |  | 0.54 |  | 0.76 |  | 0.69 |  |  |  | 残留塩素(mg/L) |  |  | 0.54 |  | 0.76 |  | 0.69
水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値 | 検 査 結 果 |  | 検 査 結 果 |  | 検 査 結 果 |  | 水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値 | 検 査 結 果 |  | 検 査 結 果 |  | 検 査 結 果
| 農 薬 名 |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 |  | 農 薬 名 |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比
1 | 1,3-ジクロロプロペン（D-D） |  | 殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 59 | チオジカルブ |  | 殺虫剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0
2 | 2,2-DPA(ダラポン) |  | 除草剤 | 0.08 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | 60 | チオファネートメチル |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0
3 | 2,4-D（2,4-PA) |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 61 | チオベンカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
4 | EPN |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | 62 | テフリルトリオン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
5 | ＭＣＰＡ |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 63 | テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
6 | アシュラム |  | 除草剤 | 0.9 | <0.009 | 0 | <0.009 | 0 | <0.009 | 0 | 64 | トリクロピル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0
7 | アセフェート |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 65 | トリクロルホン（ＤＥＰ） |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
8 | アトラジン |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 66 | トリシクラゾール |  | 殺虫剤，殺菌剤， 植物成長調整剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
9 | アニロホス |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 67 | トリフルラリン |  | 除草剤 | 0.06 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0
10 | アミトラズ |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 68 | ナプロパミド |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
11 | アラクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 69 | パラコート |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
12 | イソキサチオン |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 70 | ピペロホス |  | 除草剤 | 0.0009 | <0.000009 | 0 | <0.000009 | 0 | <0.000009 | 0
13 | イソフェンホス |  | 殺菌剤 | 0.001 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 71 | ピラクロニル |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
14 | イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 72 | ピラゾキシフェン |  | 除草剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
15 | イソプロチオラン（ＩＰＴ） |  | 殺虫剤，殺菌剤， 植物成長調整剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | 73 | ピラゾリネート（ピラゾレート） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
16 | イプフェンカルバゾン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 74 | ピリダフェンチオン |  | 殺虫剤 |  | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
17 | イプロベンホス（ＩＢＰ） |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | 75 | ピリブチカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
18 | イミノクタジン |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 76 | ピロキロン |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
19 | インダノファン |  | 除草剤 | 0.009 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | 77 | フィプロニル |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.0005 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0
20 | エスプロカルブ |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 78 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） |  | 殺虫剤，殺菌剤， 植物成長調整剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
21 | エトフェンプロックス |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 79 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
22 | エンドスルファン（ベンゾエピン） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 80 | フェリムゾン |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
23 | オキサジクロメホン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 81 | フェンチオン（ＭＰＰ） |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0
24 | オキシン銅（有機銅） |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 82 | フェントエート（ＰＡＰ） |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.007 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0
25 | オリサストロビン |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | 83 | フェントラザミド |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
26 | カズサホス |  | 殺虫剤 | 0.0006 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | 84 | フサライド |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
27 | カフェンストロール |  | 殺虫剤，除草剤 | 0.008 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | 85 | ブタクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
28 | カルタップ |  | 殺虫剤，殺菌剤， 除草剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 86 | ブタミホス |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
29 | カルバリル（ＮＡＣ） |  | 殺虫剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 87 | ブプロフェジン |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
30 | カルボフラン |  | 代謝物 | 0.0003 | <0.000003 | 0 | <0.000003 | 0 | <0.000003 | 0 | 88 | フルアジナム |  | 殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
31 | キノクラミン（ＡＣＮ） |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 89 | プレチラクロール |  | 除草剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
32 | キャプタン |  | 殺菌剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | 90 | プロシミドン |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0
33 | クミルロン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 91 | プロチオホス |  | 殺虫剤 | 0.007 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0
34 | グリホサート |  | 除草剤 | 2 | <0.02 | 0 | <0.02 | 0 | <0.02 | 0 | 92 | プロピコナゾール |  | 殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
35 | グルホシネート |  | 除草剤， 植物成長調整剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 93 | プロピザミド |  | 除草剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
36 | クロメプロップ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 94 | プロベナゾール |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
37 | クロルニトロフェン（ＣＮP) |  | 除草剤 | 0.0001 | <0.000001 | 0 | <0.000001 | 0 | <0.000001 | 0 | 95 | ブロモブチド |  | 殺虫剤，除草剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
38 | クロルピリホス |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 96 | ベノミル |  | 殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
39 | クロロタロニル（TＰＮ） |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 97 | ペンシクロン |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
40 | シアナジン |  | 除草剤 | 0.001 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 98 | ベンゾビシクロン |  | 除草剤 | 0.09 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0
41 | シアノホス（ＣＹＡＰ） |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 99 | ベンゾフェナップ |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
42 | ジウロン（ＤＣＭＵ） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 100 | ベンタゾン |  | 除草剤 | 0.2 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0
43 | ジクロベニル（ＤＢＮ） |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 101 | ペンディメタリン |  | 除草剤， 植物成長調整剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0
44 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） |  | 殺虫剤 | 0.008 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | 102 | ベンフラカルブ |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
45 | ジクワット |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 103 | ベンフルラリン（ベスロジン） |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
46 | ジスルホトン（エチルチオメトン） |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | 104 | ベンフレセート |  | 除草剤 | 0.07 | <0.0007 | 0 | <0.0007 | 0 | <0.0007 | 0
47 | ジチオカルバメート系農薬 |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.005 (二硫化炭素 として) | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 105 | ホスチアゼート |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
48 | ジチオピル |  | 除草剤 | 0.009 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | 106 | マラチオン（マラソン） |  | 殺虫剤 | 0.7 | <0.007 | 0 | <0.007 | 0 | <0.007 | 0
49 | シハロホップブチル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 107 | メコプロップ（ＭＣＰＰ） |  | 除草剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
50 | シマジン（ＣＡＴ） |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 108 | メソミル |  | 殺虫剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
51 | ジメタメトリン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 109 | メタラキシル |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.2 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0
52 | ジメトエート |  | 殺虫剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 110 | メチダチオン（ＤＭＴＰ） |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
53 | シメトリン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 111 | メトミノストロビン |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.04 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0
54 | ダイアジノン |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 112 | メトリブジン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
55 | ダイムロン |  | 殺虫剤，殺菌剤， 除草剤 | 0.8 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | 113 | メフェナセット |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
56 | タゾメット、メタム（カーバム）及び メチルイソチオシアネート |  | 殺菌剤 | 0.01 (ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄとして) | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 114 | メプロニル |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
57 | チアジニル |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | 115 | モリネート |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
58 | チウラム |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 |  | 検出値と目標値の比の和 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 検 査 機 関 |  |  |  |  | ２ |  | ２ |  | ２
検査機関 １：企業局酒田電気水道事務所 ２：日本環境科学株式会社

## 2 松山（基準）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 2 | 松山量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-02-07 | 2024-03-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:58 | 11:23 | 10:30 | 12:33 | 11:01 | 11:25 | 11:14 | 11:16 | 9:48 | 10:00 | 9:25 | 9:44
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 雪 | 曇 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 雨 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 雪 | 曇 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 9.2 | 19.3 | 26.4 | 27.8 | 32.2 | 25.3 | 24.8 | 13.3 | 8.6 | 0.8 | 2.3 | 3.8 | 32.2 | 0.8 | 16.15
|  | 水 温 （℃） |  | 8.5 | 11.2 | 15.4 | 18.7 | 20.7 | 16.7 | 20.9 | 14 | 9.9 | 6.7 | 5.2 | 7.9 | 20.9 | 5.2 | 12.9833
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.52 | 0.49 | 0.56 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.67 | 0.49 | 0.58417
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 雨: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 雨: <0.0003; 曇: <0.0003; 晴: <0.0003; 雪: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 雨: <0.00005; 曇: <0.00005; 晴: <0.00005; 雪: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 雨: <0.002; 曇: <0.002; 晴: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | <0.1 | 0.18333
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 雨: <0.08; 曇: <0.08; 晴: <0.08; 雪: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 雨: <0.1; 曇: <0.1; 晴: <0.1; 雪: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 雨: <0.0002; 曇: <0.0002; 晴: <0.0002; 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 雨: <0.005; 曇: <0.005; 晴: <0.005; 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 雨: <0.002; 曇: <0.002; 晴: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.14 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.14 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.013 | 0.005 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.013 | <0.001 | 0.0039167
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | <0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.011 | 0.006 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.011 | <0.003 | 0.0036667
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.0013333
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | <0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.019 | 0.01 | 0.006 | <0.004 | <0.004 | 0.004 | 0.019 | <0.001 | 0.0075
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.005 | 0.004 | <0.003 | 0.008 | 0.006 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.008 | <0.003 | <0.003
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.0028333
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 雨: <0.01; 曇: <0.01; 晴: <0.01; 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 雨: <0.01; 曇: 0.03; 晴: 0.01; 雪: <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 雨: <0.03; 曇: <0.03; 晴: <0.03; 雪: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 雨: <0.01; 曇: <0.01; 晴: <0.01; 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 雨: 9.7; 曇: 12; 晴: 14; 雪: 11 | 14 | 9.7 | 11.675
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 10 | 13.1667 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等 |  | 300 以下 | 雨: 21; 曇: 25; 晴: 29; 雪: 27 | 29 | 21 | 25.5 | その他
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 雨: 60; 曇: 72; 晴: 76; 雪: 66 | 76 | 60 | 68.5
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 雨: <0.02; 曇: <0.02; 晴: <0.02; 雪: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | 1e-06 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 雨: <0.005; 曇: <0.005; 晴: <0.005; 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 雨: <0.0005; 曇: <0.0005; 晴: <0.0005; 雪: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | 3 以下 | <0.3 | <0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.8 | <0.3 | <0.3 | その他
47 | ｐＨ値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4083
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 雨 to 曇
検 査 機 関 |  |  |  | ２ | ２ | ２ | ２ | ２ | ２ | ２ | ２ | ２ | ２ | ２ | ２
検査機関 １：企業局酒田電気水道事務所 ２：日本環境科学株式会社

## 2 松山（他）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 2 | 松山量水所
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-07-05 | 2023-10-04 | 2024-01-10 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 9:58 | 12:33 | 11:14 | 10:00
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 曇 | 晴 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 雨 | 曇 | 晴 | 雪
|  | 気 温 (℃) |  | 9.2 | 27.8 | 24.8 | 0.8
|  | 水 温 (℃) |  | 8.5 | 18.7 | 20.9 | 6.7
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.52 | 0.65 | 0.61 | 0.52
水質管理目標設定項目 |  |  | 目標値（mg/L） | 検 査 結 果
1 | アンチモン及びその化合物 |  | 0.02 以下 |  | <0.002 |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | 0.002 以下（暫定） |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 |  | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
4 | 1,2-ジクロロエタン |  | 0.004 以下 |  | <0.0004 |  |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 有機物
5 | トルエン |  | 0.4 以下 |  | <0.04 |  |  | <0.04 | <0.04 | <0.001
6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | 0.08 以下 |  | <0.008 |  |  | <0.008 | <0.008 | <0.008
7 | 亜塩素酸 |  | 0.6 以下 | [7 empty] | 消毒剤
8 | 二酸化塩素 |  | 0.6 以下
9 | ジクロロアセトニトリル |  | 0.01 以下（暫定） | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
10 | 抱水クロラール |  | 0.02 以下（暫定） | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002
11 | 農薬類 |  | 1 以下 ※1 | [7 empty] | 農薬
12 | 残留塩素 |  | 1 以下 | 0.52 | 0.65 | 0.61 | 0.52 | 0.65 | 0.52 | 0.575 | 消毒剤
13 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 10 以上、100 以下 | 21 | 25 | 29 | 27 | 29 | 21 | 25.5 | その他
14 | マンガン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
15 | 遊離炭酸 |  | 20 以下 | 1.3 | 2.6 | 1.9 | 2 | 2.6 | 1.3 | 1.95 | 無機物
16 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | 0.3 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
17 | メチル-t-ブチルエーテル |  | 0.02 以下 |  | <0.002 |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002
18 | 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量) |  | 3 以下 | [7 empty] | その他
19 | 臭気強度(TON) |  | 3 以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
20 | 蒸発残留物 |  | 30 以上、200 以下 | 60 | 72 | 76 | 66 | 76 | 60 | 68.5
21 | 濁度 |  | 1 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
22 | ｐＨ値 |  | 7.5 程度 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.375
23 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -1 程度以上とし、極力 0に近づける | -2.4 | -1.8 | -1.7 | -2.2 | -1.7 | -2.4 | -2.025
24 | 従属栄養細菌 |  | 1mlの検水で形成される 集落数2,000以下(暫定) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 微生物
25 | 1,1-ジクロロエチレン |  | 0.1 以下 |  | <0.01 |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 有機物
26 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.1 以下 | <0.01 | 0.03 | 0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 金属類
27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸及び ペルフルオロオクタン酸 |  | 0.00005 以下 |  | <0.000001 |  |  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | その他
そ の 他 項 目 |  |  |  | 検 査 結 果
1 | クリプトスポリジウム | [9 empty] | 原虫類
2 | ジアルジア
検 査 機 関 |  |  |  | ２ | ２ | ２ | ２
※1 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計として、その合計値が１以下であることを示す。
※2 検査機関 １：企業局酒田電気水道事務所 ２：日本環境科学株式会社

## 3 酒田（基準）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 3 | 酒田量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-02-07 | 2024-03-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:35 | 13:42 | 13:27 | 13:14 | 14:24 | 14:00 | 11:52 | 14:17 | 11:07 | 10:37 | 11:02 | 11:12
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 雪 | 曇 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 雨 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | 曇 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 8.7 | 17 | 22.3 | 27.1 | 31.6 | 24.2 | 23.8 | 13 | 9.8 | 1.2 | 3.4 | 2.2 | 31.6 | 1.2 | 15.3583
|  | 水 温 （℃） |  | 8.4 | 8.7 | 13.8 | 18.1 | 20 | 14.5 | 19.4 | 12 | 7.9 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 20 | 2.5 | 11.1417
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.72 | 0.69 | 0.64 | 0.72 | 0.7 | 0.66 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.72 | 0.52 | 0.61333
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 雨: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 曇: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 曇: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 雨: <0.004; 曇: <0.004; 晴: <0.004; 雪: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 0.15 | 0.15 | <0.1 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.41 | 0.29 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.41 | <0.1 | 0.18917
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 曇: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 曇: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 曇: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 雨: <0.06; 曇: <0.06; 晴: <0.06; 雪: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | 雨: <0.002; 曇: <0.002; 晴: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 雨: 0.001; 曇: 0.005; 晴: 0.011; 雪: <0.001 | 0.011 | <0.001 | 0.00425
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 雨: <0.003; 曇: 0.007; 晴: 0.011; 雪: <0.003 | 0.011 | <0.003 | 0.0045
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 雨: <0.001; 曇: 0.002; 晴: 0.001; 雪: <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 雨: <0.004; 曇: 0.01; 晴: 0.017; 雪: <0.004 | 0.017 | <0.004 | 0.00675
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 雨: <0.003; 曇: 0.004; 晴: 0.007; 雪: <0.003 | 0.007 | <0.003 | <0.003
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 雨: 0.001; 曇: 0.003; 晴: 0.005; 雪: <0.001 | 0.005 | <0.001 | 0.00225
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | 雨: <0.008; 曇: <0.008; 晴: <0.008; 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 曇: 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 曇: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 曇: 12 | 12 | 12 | 12
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 16 | 12 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 10 | 12.8333 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等 |  | 300 以下 | 曇: 25 | 25 | 25 | 25 | その他
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 曇: 71 | 71 | 71 | 71
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 曇: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 曇: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 曇: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | 3 以下 | <0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | <0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | <0.3 | 0.39167 | その他
47 | ｐＨ値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.3167
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 雨 to 曇
検 査 機 関 |  |  |  | １及び２ | １ | １ | ２ | １ | １ | １及び２ | １ | １ | １及び２ | １ | １
検査機関 １：企業局酒田電気水道事務所 ２：日本環境科学株式会社

## 4 平田２（基準）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 4 | 平田第２量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-02-07 | 2024-03-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 11:08 | 13:26 | 13:10 | 13:29 | 14:10 | 13:40 | 12:22 | 13:58 | 10:50 | 10:58 | 10:35 | 10:53
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 雪 | 曇 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 雨 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | 曇 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 8.7 | 18.1 | 22.1 | 27 | 30.6 | 24 | 22.9 | 13.1 | 10.5 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | 30.6 | 1.8 | 15.3167
|  | 水 温 （℃） |  | 8.9 | 8.9 | 13.8 | 19 | 20 | 15.5 | 18.9 | 12.1 | 7.8 | 5.5 | 2.6 | 3.2 | 20 | 2.6 | 11.35
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.72 | 0.66 | 0.62 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.72 | 0.51 | 0.6075
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 雨: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 曇: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 曇: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 雨: <0.004; 曇: <0.004; 晴: <0.004; 雪: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 0.15 | 0.16 | <0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.12 | 0.41 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.41 | <0.1 | 0.18333
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 曇: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 曇: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 曇: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 曇: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 雨: <0.06; 曇: <0.06; 晴: <0.06; 雪: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | 雨: <0.002; 曇: <0.002; 晴: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 雨: 0.001; 曇: 0.005; 晴: 0.011; 雪: <0.001 | 0.011 | <0.001 | 0.00425
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 雨: <0.003; 曇: 0.007; 晴: 0.011; 雪: <0.003 | 0.011 | <0.003 | 0.0045
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 雨: 0.001; 曇: 0.002; 晴: 0.002; 雪: <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.00125
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 雨: 0.004; 曇: 0.011; 晴: 0.02; 雪: <0.004 | 0.02 | <0.004 | 0.00875
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 雨: <0.003; 曇: 0.004; 晴: 0.007; 雪: <0.003 | 0.007 | <0.003 | <0.003
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 雨: 0.002; 曇: 0.004; 晴: 0.007; 雪: 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0035
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | 雨: <0.001; 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | 雨: <0.008; 曇: <0.008; 晴: <0.008; 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 曇: 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 曇: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 曇: 12 | 12 | 12 | 12
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12.5833 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等 |  | 300 以下 | 曇: 24 | 24 | 24 | 24 | その他
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 曇: 71 | 71 | 71 | 71
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 曇: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 曇: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 曇: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | 3 以下 | <0.3 | <0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | 0.8 | <0.3 | 0.31667 | その他
47 | ｐＨ値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2917
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 雨 to 曇
検 査 機 関 |  |  |  | １及び２ | １ | １ | ２ | １ | １ | １及び２ | １ | １ | １及び２ | １ | １
検査機関 １：企業局酒田電気水道事務所 ２：日本環境科学株式会社

## 原水（基準等）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  | 原水サンプリング栓
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-02-07 | 2024-03-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 8:40 | 8:41 | 8:33 | 8:36 | 8:42 | 8:43 | 8:39 | 8:40 | 8:58 | 8:47 | 8:35 | 8:43
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 雪 | 曇 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 雪 | 曇 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 10.3 | 14 | 21.4 | 23.7 | 27.8 | 24.5 | 19 | 12.1 | 6.5 | 0.5 | 1.4 | 5.3 | 27.8 | 0.5 | 13.875
|  | 水 温 （℃） |  | 7.8 | 9.8 | 15.1 | 19.1 | 20.4 | 14.5 | 18.6 | 12.9 | 8.4 | 5.4 | 3.8 | 6.2 | 20.4 | 3.8 | 11.8333
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 雨: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 14 | 73 | 290 | 130 | 270 | 62 | 160 | 53 | 42 | 29 | 22 | 14 | 290 | 14 | 96.5833 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 不検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 不検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 雨: <0.0003; 晴: <0.0003; 曇: <0.0003; 雪: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 雨: <0.00005; 晴: <0.00005; 曇: <0.00005; 雪: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 雨: <0.002; 晴: <0.002; 曇: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.008 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.02 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.02 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 雨: <0.08; 晴: <0.08; 曇: <0.08; 雪: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 雨: <0.1; 晴: <0.1; 曇: <0.1; 雪: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 雨: <0.0002; 晴: <0.0002; 曇: <0.0002; 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 雨: <0.005; 晴: <0.005; 曇: <0.005; 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 雨: <0.002; 晴: <0.002; 曇: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 雨: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 雨: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | [15 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 雨: <0.01; 晴: <0.01; 曇: <0.01; 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 雨: 0.4; 晴: 0.21; 曇: 0.38; 雪: 0.21 | 0.4 | 0.21 | 0.3
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 雨: 0.52; 晴: 0.38; 曇: 0.68; 雪: 0.28 | 0.68 | 0.28 | 0.465
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 雨: <0.01; 晴: <0.01; 曇: <0.01; 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 雨: 7.5; 晴: 8.7; 曇: 9.7; 雪: 9 | 9.7 | 7.5 | 8.725
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 雨: 0.012; 晴: 0.032; 曇: 0.043; 雪: 0.011 | 0.043 | 0.011 | 0.0245
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 9 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 10 | 7.1 | 8.7 | 11 | 14 | 12 | 12 | 14 | 7.1 | 9.4667 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等 |  | 300 以下 | 雨: 22; 晴: 26; 曇: 31; 雪: 26 | 31 | 22 | 26.25 | その他
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 雨: 59; 晴: 71; 曇: 76; 雪: 64 | 76 | 59 | 67.5
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 雨: <0.02; 晴: <0.02; 曇: <0.02; 雪: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 雨: <0.005; 晴: <0.005; 曇: <0.005; 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 雨: <0.0005; 晴: <0.0005; 曇: <0.0005; 雪: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | 3 以下 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 1.0417 | その他
47 | ｐＨ値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 7.2417
48 | 味 |  | 異常でないこと
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微沼沢臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭
50 | 色度 |  | 5度 以下 | 6.4 | 11 | 7.1 | 13 | 11 | 15 | 18 | 7.1 | 8.3 | 5.4 | 3.6 | 3.8 | 18 | 3.6 | 9.1417
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | 8.7 | 20 | 2.7 | 4.1 | 9.2 | 6 | 5.3 | 2.3 | 4.9 | 4.9 | 3.2 | 3.3 | 20 | 2.3 | 6.2167
そ の 他 項 目 |  |  | 単位 | 雨: 検 査 結 果
1 | アンモニア態窒素 |  | (mg/L) | 晴: <0.1; 晴: <0.1; 雨: <0.1; 曇: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | その他
2 | ＢＯＤ |  | (mg/L) | 晴: <0.5; 晴: 0.9; 雨: 1.9; 曇: <0.5 | 1.9 | <0.5 | 0.7
3 | ＣＯＤ |  | (mg/L) | 晴: 3.2; 晴: 3.5; 雨: 3.5; 曇: 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3.275
4 | ＵＶ吸光度 |  | (Abs) | 晴: 0.046; 晴: 0.056; 雨: 0.033; 曇: 0.039 | 0.056 | 0.033 | 0.0435
5 | ＳＳ |  | (mg/L) | 晴: 11; 晴: 2; 雨: 4; 曇: 1 | 11 | 1 | 4.5
6 | 侵食性遊離炭酸 |  | (mg/L) | 晴: 1.4; 晴: 3.4; 雨: 8.9; 曇: 2.5 | 8.9 | 1.4 | 4.05
7 | 全窒素 |  | (mg/L) | 晴: 0.34; 晴: 0.42; 雨: 0.35; 曇: 0.31 | 0.42 | 0.31 | 0.355
8 | 全リン |  | (mg/L) | 晴: 0.031; 晴: 0.018; 雨: 0.015; 曇: 0.009 | 0.031 | 0.009 | 0.01825
9 | トリハロメタン生成能 |  | (mg/L) | 晴: 0.029; 晴: 0.056; 曇: 0.048; 雨: 0.023; 曇: 0.049; 曇: 0.029 | 0.056 | 0.023 | 0.039
10 | ＤＯ |  | (mg/L) | 晴: 11; 晴: 7.3; 雨: 4.9; 曇: 9.2 | 11 | 4.9 | 8.1
11 | 大腸菌数 |  | (CFU/100mL) | 晴: 38; 晴: 5; 雨: 1; 曇: 3 | 38 | 1 | 11.75
12 | 糞便性大腸菌群数 |  | (CFU/100mL) | 晴: 29; 晴: 8; 雨: 2; 曇: 4 | 29 | 2 | 10.75
13 | 総アルカリ度 |  | (mg/L) | 17 | 18 | 23 | 26 | 23 | 28 | 26 | 26 | 21 | 21 | 20 | 21 | 28 | 17 | 22.5
14 | リン酸イオン |  | (mg/L) | 晴: <0.1; 晴: <0.1; 雨: <0.1; 曇: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
15 | 大腸菌 |  | (MPN/100mL) | 4.5 | 26 | 4.5 | 7.8 | 350 | 2 | 4.5 | 7.8 | <1.8 | <1.8 | <1.8 | <1.8 | 350 | <1.8 | 33.925
16 | 嫌気性芽胞菌 |  | (CFU/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
検 査 機 関 |  |  |  | １及び２ | ２ | １及び２ | ２ | １及び２ | ２ | １及び２ | ２ | １及び２ | １及び２ | １及び２ | １及び２
検査機関 １：企業局酒田電気水道事務所 ２：日本環境科学株式会社

## 原水（他）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和5年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  | 原水サンプリング栓
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2024-01-10 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 8:40 | 8:41 | 8:33 | 8:36 | 8:42 | 8:43 | 8:39 | 8:47
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雪
|  | 気 温 (℃) |  | 10.3 | 14 | 21.4 | 23.7 | 27.8 | 24.5 | 19 | 0.5
|  | 水 温 (℃) |  | 7.8 | 9.8 | 15.1 | 19.1 | 20.4 | 14.5 | 18.6 | 5.4
水質管理目標設定項目 |  |  | 目標値（mg/L） | 雨: 検 査 結 果 |  |  |  |  | 定量下限値
1 | アンチモン及びその化合物 |  | 0.02 以下 | 雨: <0.002; 晴: <0.002; 曇: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 金属類 | 0.001
2 | ウラン及びその化合物 |  | 0.002 以下（暫定） | 雨: <0.0002; 晴: <0.0002; 曇: <0.0002; 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |  | 0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 |  | 0.02 以下 | 雨: <0.002; 晴: <0.002; 曇: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.001
4 | 1,2-ジクロロエタン |  | 0.004 以下 | 雨: <0.0004; 晴: <0.0004; 曇: <0.0004; 雪: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 有機物 | 0.0004
5 | トルエン |  | 0.4 以下 | 雨: <0.04; 晴: <0.04; 曇: <0.04; 雪: <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |  | 0.001
6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | 0.08 以下 | 雨: <0.008; 晴: <0.008; 曇: <0.008; 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | 0.005
7 | 亜塩素酸 |  | 0.6 以下 | [11 empty] | 消毒剤
8 | 二酸化塩素 |  | 0.6 以下
9 | ジクロロアセトニトリル |  | 0.01 以下（暫定） | [11 empty] | 消毒副生成物 | 0.003
10 | 抱水クロラール |  | 0.02 以下（暫定） | [12 empty] | 0.003
11 | 農薬類 |  | 1 以下 ※1 | 晴: 0; 晴: 0; 雨: 0 | 0 | 0 | 0 | 農薬
12 | 残留塩素 |  | 1 以下 | [11 empty] | 消毒剤
13 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 10 以上、100 以下 | 雨: 22; 晴: 26; 曇: 31; 雪: 26 | 31 | 22 | 26.25 | その他 | 1
14 | マンガン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 雨: 0.012; 晴: 0.032; 曇: 0.043; 雪: 0.011 | 0.043 | 0.011 | 0.0245 | 金属類 | 0.001
15 | 遊離炭酸 |  | 20 以下 | 雨: 1.6; 晴: 3.6; 曇: 2.4; 雪: 2.6 | 3.6 | 1.6 | 2.55 | 無機物 | 2
16 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | 0.3 以下 | 雨: <0.001; 晴: <0.001; 曇: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物 | 0.001
17 | メチル-t-ブチルエーテル |  | 0.02 以下 | 雨: <0.002; 晴: <0.002; 曇: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | 0.001
18 | 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量) |  | 3 以下 | [11 empty] | その他
19 | 臭気強度(TON) |  | 3 以下 | 雨: 3; 晴: 2; 曇: 3; 雪: 1 | 3 | 1 | 2.25 |  | 1
20 | 蒸発残留物 |  | 30 以上、200 以下 | 雨: 59; 晴: 71; 曇: 76; 雪: 64 | 76 | 59 | 67.5 |  | 10
21 | 濁度 |  | 1 度以下 | 8.7 | 20 | 2.7 | 4.1 | 9.2 | 6 | 5.3 | 4.9 | 20 | 2.7 | 7.6125 |  | 0.1
22 | ｐＨ値 |  | 7.5 程度 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 6.8 | 7.2
23 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -1 程度以上とし、極力 0に近づける | 雨: -2.7; 晴: -1.8; 曇: -2.1; 雪: -2.5 | -1.8 | -2.7 | -2.275
24 | 従属栄養細菌 |  | 1mlの検水で形成される 集落数2,000以下(暫定) | 雨: 2400; 晴: 280; 曇: 2700; 雪: 820 | 2700 | 280 | 1600 | 微生物
25 | 1,1-ジクロロエチレン |  | 0.1 以下 | 雨: <0.01; 晴: <0.01; 曇: <0.01; 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 有機物
26 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.1 以下 | 雨: 0.4; 晴: 0.21; 曇: 0.38; 雪: 0.21 | 0.4 | 0.21 | 0.3 | 金属類
27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸及び ペルフルオロオクタン酸 |  | 0.00005 以下 | 雨: <0.000001; 晴: <0.000001; 曇: <0.000001; 雪: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | その他
そ の 他 項 目 |  |  |  | 雨: 検 査 結 果
1 | クリプトスポリジウム |  |  | 曇: 0; 曇: 0 |  |  |  | 原虫類
2 | ジアルジア |  |  | 曇: 0; 曇: 0
検 査 機 関 |  |  |  | ２ | ２ | ２ | ２ | ２ | ２ | ２ | ２
※1 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計として、その合計値が１以下であることを示す。
※2 検査機関 １：企業局酒田電気水道事務所 ２：日本環境科学株式会社

## 原水（農薬）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  |  | 原水サンプリング栓
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2023-05-10 |  | 2023-07-05 |  | 2023-09-06 |  | 試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2023-05-10 |  | 2023-07-05 |  | 2023-09-06
|  | 採 水 時 間 |  |  | 8:41 |  | 8:36 |  | 8:43 |  |  |  | 採 水 時 間 |  |  | 8:41 |  | 8:36 |  | 8:43
|  | 天 候（前日） |  |  | 晴 |  | 雲 |  | 曇 |  |  |  | 天 候（前日） |  |  | 晴 |  | 雲 |  | 曇
|  | 天 候（当日） |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 雨 |  |  |  | 天 候（当日） |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 雨
|  | 気 温 (℃) |  |  | 14 |  | 23.7 |  | 24.5 |  |  |  | 気 温 (℃) |  |  | 14 |  | 23.7 |  | 24.5
|  | 水 温 (℃) |  |  | 9.8 |  | 19.1 |  | 14.5 |  |  |  | 水 温 (℃) |  |  | 9.8 |  | 19.1 |  | 14.5
|  | 残留塩素(mg/l) |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 残留塩素(mg/l) |  |  | - |  | - |  | -
水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値 | 検 査 結 果 |  | 検 査 結 果 |  | 検 査 結 果 |  | 水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値 | 検 査 結 果 |  | 検 査 結 果 |  | 検 査 結 果
| 農 薬 名 |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 |  | 農 薬 名 |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比
1 | 1,3-ジクロロプロペン（D-D） |  | 殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 59 | チオジカルブ |  | 殺虫剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0
2 | 2,2-DPA(ダラポン) |  | 除草剤 | 0.08 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | 60 | チオファネートメチル |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0
3 | 2,4-D（2,4-PA) |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 61 | チオベンカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
4 | EPN |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | 62 | テフリルトリオン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
5 | ＭＣＰＡ |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 63 | テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
6 | アシュラム |  | 除草剤 | 0.9 | <0.009 | 0 | <0.009 | 0 | <0.009 | 0 | 64 | トリクロピル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0
7 | アセフェート |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 65 | トリクロルホン（ＤＥＰ） |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
8 | アトラジン |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 66 | トリシクラゾール |  | 殺虫剤，殺菌剤， 植物成長調整剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
9 | アニロホス |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 67 | トリフルラリン |  | 除草剤 | 0.06 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0
10 | アミトラズ |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 68 | ナプロパミド |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
11 | アラクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 69 | パラコート |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
12 | イソキサチオン |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 70 | ピペロホス |  | 除草剤 | 0.0009 | <0.000009 | 0 | <0.000009 | 0 | <0.000009 | 0
13 | イソフェンホス |  | 殺菌剤 | 0.001 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 71 | ピラクロニル |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
14 | イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 72 | ピラゾキシフェン |  | 除草剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
15 | イソプロチオラン（ＩＰＴ） |  | 殺虫剤，殺菌剤， 植物成長調整剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | 73 | ピラゾリネート（ピラゾレート） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
16 | イプフェンカルバゾン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 74 | ピリダフェンチオン |  | 殺虫剤 | 0.002 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
17 | イプロベンホス（ＩＢＰ） |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | 75 | ピリブチカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
18 | イミノクタジン |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 76 | ピロキロン |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
19 | インダノファン |  | 除草剤 | 0.009 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | 77 | フィプロニル |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.0005 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0
20 | エスプロカルブ |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 78 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） |  | 殺虫剤，殺菌剤， 植物成長調整剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
21 | エトフェンプロックス |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 79 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
22 | エンドスルファン（ベンゾエピン） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 80 | フェリムゾン |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
23 | オキサジクロメホン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 81 | フェンチオン（ＭＰＰ） |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0
24 | オキシン銅（有機銅） |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 82 | フェントエート（ＰＡＰ） |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.007 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0
25 | オリサストロビン |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | 83 | フェントラザミド |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
26 | カズサホス |  | 殺虫剤 | 0.0006 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | 84 | フサライド |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
27 | カフェンストロール |  | 殺虫剤，除草剤 | 0.008 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | 85 | ブタクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
28 | カルタップ |  | 殺虫剤，殺菌剤， 除草剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 86 | ブタミホス |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
29 | カルバリル（ＮＡＣ） |  | 殺虫剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 87 | ブプロフェジン |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
30 | カルボフラン |  | 代謝物 | 0.0003 | <0.000003 | 0 | <0.000003 | 0 | <0.000003 | 0 | 88 | フルアジナム |  | 殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
31 | キノクラミン（ＡＣＮ） |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 89 | プレチラクロール |  | 除草剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
32 | キャプタン |  | 殺菌剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | 90 | プロシミドン |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0
33 | クミルロン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 91 | プロチオホス |  | 殺虫剤 | 0.007 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0
34 | グリホサート |  | 除草剤 | 2 | <0.02 | 0 | <0.02 | 0 | <0.02 | 0 | 92 | プロピコナゾール |  | 殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
35 | グルホシネート |  | 除草剤， 植物成長調整剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 93 | プロピザミド |  | 除草剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
36 | クロメプロップ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 94 | プロベナゾール |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
37 | クロルニトロフェン（ＣＮP) |  | 除草剤 | 0.0001 | <0.000001 | 0 | <0.000001 | 0 | <0.000001 | 0 | 95 | ブロモブチド |  | 殺虫剤，除草剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
38 | クロルピリホス |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 96 | ベノミル |  | 殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
39 | クロロタロニル（TＰＮ） |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 97 | ペンシクロン |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
40 | シアナジン |  | 除草剤 | 0.001 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 98 | ベンゾビシクロン |  | 除草剤 | 0.09 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0
41 | シアノホス（ＣＹＡＰ） |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 99 | ベンゾフェナップ |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
42 | ジウロン（ＤＣＭＵ） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 100 | ベンタゾン |  | 除草剤 | 0.2 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0
43 | ジクロベニル（ＤＢＮ） |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 101 | ペンディメタリン |  | 除草剤， 植物成長調整剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0
44 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） |  | 殺虫剤 | 0.008 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | 102 | ベンフラカルブ |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
45 | ジクワット |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 103 | ベンフルラリン（ベスロジン） |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
46 | ジスルホトン（エチルチオメトン） |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | 104 | ベンフレセート |  | 除草剤 | 0.07 | <0.0007 | 0 | <0.0007 | 0 | <0.0007 | 0
47 | ジチオカルバメート系農薬 |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.005 (二硫化炭素 として) | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 105 | ホスチアゼート |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
48 | ジチオピル |  | 除草剤 | 0.009 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | 106 | マラチオン（マラソン） |  | 殺虫剤 | 0.7 | <0.007 | 0 | <0.007 | 0 | <0.007 | 0
49 | シハロホップブチル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 107 | メコプロップ（ＭＣＰＰ） |  | 除草剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
50 | シマジン（ＣＡＴ） |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 108 | メソミル |  | 殺虫剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
51 | ジメタメトリン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 109 | メタラキシル |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.2 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0
52 | ジメトエート |  | 殺虫剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 110 | メチダチオン（ＤＭＴＰ） |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
53 | シメトリン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 111 | メトミノストロビン |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.04 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0
54 | ダイアジノン |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 112 | メトリブジン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
55 | ダイムロン |  | 殺虫剤，殺菌剤， 除草剤 | 0.8 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | 113 | メフェナセット |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
56 | タゾメット、メタム（カーバム）及び メチルイソチオシアネート |  | 殺菌剤 | 0.01 (ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄとして) | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 114 | メプロニル |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
57 | チアジニル |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | 115 | モリネート |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
58 | チウラム |  | 殺虫剤，殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 |  | 検出値と目標値の比の和 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 検 査 機 関 |  |  |  |  | ２ |  | ２ |  | ２
検査機関 １：企業局酒田電気水道事務所 ２：日本環境科学株式会社

## ダム
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 田沢川ダム
[6 empty] | （表層） | (-10m) | （-20m） | （-30m）
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:29 | 9:42 | 10:39 | 10:56 | 11:09 | 11:24 | 10:04 | 10:26 | 10:26 | 10:18
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 20.2 | 24.1 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 33.3 | 25.1 | 24.5 | 12.7 | 33.3 | 12.7 | 24.1143
|  | 水 温 （℃） |  | 13 | 17.4 | 26.4 | 13.2 | 11.3 | 12 | 24.6 | 26.4 | 19.7 | 13.6 | 26.4 | 13 | 20.1571
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 96 | 150 | 220 | 53 | 210 | 44 | 64 | 420 | 470 | 130 | 470 | 64 | 221.4286 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出 | 不検出 | 不検出 | 検出 | 不検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 検出
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | [13 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.05 以下
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04以下 | [13 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | <0.1 | 0.11429
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | [13 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | [13 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | [13 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 1.3 | 0.1 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.05 | 0.49 | 0.56 | 0.2 | 1.3 | 0.05 | 0.41143
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 0.02 | 0.008 | 0.028 | 0.017 | 0.012 | 0.013 | <0.005 | 0.14 | 0.079 | 0.006 | 0.14 | <0.001 | 0.040143
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 8 | 11 | 11 | 7.9 | 9.4 | 7.1 | 8.8 | 9.4 | 7.1 | 8 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等 |  | 300 以下 | 21 | 22 | 25 | 20 | 23 | 23 | 24 | 36 | 29 | 29 | 36 | 21 | 26.5714 | その他
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 66 | 62 | 62 | 58 | 60 | 65 | 66 | 90 | 77 | 69 | 90 | 62 | 70.2857
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | [13 empty] | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | 3 以下 | 0.8 | 1.75 | 2.27 | 2.24 | 1.55 | 1.39 | 2.2 | 2.46 | 2.46 | 1.77 | 2.46 | 0.8 | 1.9586 | その他
47 | ｐＨ値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 9 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 9 | 7.4 | 7.8286
48 | 味 |  | 異常でないこと
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭
50 | 色度 |  | 5度 以下 | 13 | 6.8 | 9.3 | 7.1 | 5.8 | 6.6 | 5.2 | 18 | 17 | 6.9 | 18 | 5.2 | 10.8857
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | 22 | 2.5 | 1.7 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 3.1 | 4.3 | 3.2 | 22 | 0.9 | 5.3857
そ の 他 項 目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果
1 | アンモニア態窒素 |  | (mg/L) | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | その他
2 | ＢＯＤ |  | (mg/L) | 0.6 | 1.2 | 1 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.9 | 4.2 | 0.6 | 0.7 | 4.2 | 0.6 | 1.3143
3 | ＣＯＤ |  | (mg/L) | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 5.1 | 5.1 | 3.4 | 5.1 | 2.8 | 3.8429
4 | ＳＳ |  | (mg/L) | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | <1 | 5 | 3 | 3 | 12 | <1 | 3.5714
5 | 全窒素 |  | (mg/L) | 0.42 | 0.2 | 0.4 | 0.32 | 0.35 | 0.43 | 0.19 | 0.34 | 0.47 | 0.37 | 0.47 | 0.19 | 0.34143
6 | 全リン |  | (mg/L) | 0.033 | 0.012 | 0.013 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.02 | 0.019 | 0.012 | 0.033 | 0.012 | 0.017286
7 | ＤＯ |  | (mg/L) | 11 | 9.8 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 8.8 | 9.4 | 9.8 | 9 | 10 | 11 | 8.8 | 9.6857
8 | 大腸菌数 |  | (CFU/100mL) | 49 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 16 | 6 | 22 | 49 | 2 | 14.7143
9 | 臭気強度(TON) |  |  | 2 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.8571
10 | 総アルカリ度 |  | (mg/L) | 18 | 26 | 28 | 19 | 21 | 22 | 29 | 38 | 30 | 27 | 38 | 18 | 28
11 | リン酸イオン |  | (mg/L) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
12 | 透明度 |  | (m) | 0.6 | 2.4 | 3.2 |  |  |  | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 2 | 3.2 | 0.6 | 1.9571
13 | 電気伝導率 |  | (μS/cm) | 93 | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 130 | 150 | 130 | 130 | 150 | 93 | 124.7143
14 | クロロフィルa |  | (mg/L) | <0.002 | 0.004 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.14 | 0.008 | 0.007 | 0.14 | <0.002 | 0.023286
検 査 機 関 |  |  |  | １及び２ | １及び２ | １及び２ | １及び２ | １及び２ | １及び２ | １及び２ | １及び２ | １及び２ | １及び２
[15 empty] | <0.5 | <0.5
検査機関 １：企業局酒田電気水道事務所 ２：日本環境科学株式会社

## 田沢川
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 田沢川
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-05-10 | 2023-07-05 | 2023-09-06 | 2023-11-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:05 | 10:21 | 10:07 | 9:55
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 曇 | 曇 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 晴 | 雨 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 19.7 | 27.9 | 24.6 | 12.9 | 27.9 | 12.9 | 21.275
|  | 水 温 （℃） |  | 9 | 20.5 | 25.1 | 12.5 | 25.1 | 9 | 16.775
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 55 | 360 | 560 | 520 | 560 | 55 | 373.75 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出 | 検出 | 検出 | 検出
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | [7 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.05 以下
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04以下 | [7 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.125
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | [7 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | [7 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | [7 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 0.35 | 0.45 | 0.93 | 0.57 | 0.93 | 0.35 | 0.575
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 0.007 | 0.044 | 0.2 | 0.013 | 0.2 | 0.007 | 0.066
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 8.7 | 8.1 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 8.1 | 9.05 | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等 |  | 300 以下 | 22 | 27 | 38 | 29 | 38 | 22 | 29 | その他
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 60 | 68 | 120 | 83 | 120 | 60 | 82.75
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | [7 empty] | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | 3 以下 | 0.834 | 3.43 | 4.24 | 2.49 | 4.24 | 0.834 | 2.7485 | その他
47 | ｐＨ値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.525
48 | 味 |  | 異常でないこと
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 微土臭 | 微土臭 | 異常なし | 微土臭
50 | 色度 |  | 5度 以下 | 5.1 | 13 | 31 | 16 | 31 | 5.1 | 16.275
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | 6.3 | 7.1 | 15 | 10 | 15 | 6.3 | 9.6
そ の 他 項 目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果
1 | アンモニア態窒素 |  | (mg/L) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | その他
2 | ＢＯＤ |  | (mg/L) | <0.5 | 2.6 | 17 | 3 | 17 | <0.5 | 5.65
3 | ＣＯＤ |  | (mg/L) | 2.3 | 5.4 | 15 | 9.3 | 15 | 2.3 | 8
4 | ＤＯ |  | (mg/L) | 11 | 8.9 | 10 | 10 | 11 | 8.9 | 9.975
5 | ＳＳ |  | (mg/L) | 5 | 10 | 29 | 14 | 29 | 5 | 14.5
6 | 総アルカリ度 |  | (mg/L) | 20 | 28 | 39 | 26 | 39 | 20 | 28.25
7 | 全窒素 |  | (mg/L) | 0.25 | 0.45 | 1.4 | 0.55 | 1.4 | 0.25 | 0.6625
8 | 全リン |  | (mg/L) | 0.017 | 0.035 | 0.11 | 0.049 | 0.11 | 0.017 | 0.05275
9 | 大腸菌数 |  | (CFU/100mL) | 25 | 74 | 360 | 130 | 360 | 25 | 147.25
10 | リン酸イオン |  | (mg/L) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
検 査 機 関 |  |  |  | １及び２ | １及び２ | １及び２ | １及び２
検査機関 １：企業局酒田電気水道事務所 ２：日本環境科学株式会社

## 沈澱水
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 処理工程水 |  | 平田浄水場（沈澱水）
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-07-05 | 2023-10-04 | 2024-01-10 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 8:55 | 9:07 | 8:57 | 9:01
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 曇 | 晴 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 雨 | 晴 | 曇 | 雪
|  | 気 温 （℃） |  | 10.3 | 23.7 | 19 | 0.5 | 23.7 | 0.5 | 13.375
|  | 水 温 （℃） |  | 7.4 | 18.9 | 18.9 | 5.4 | 18.9 | 5.4 | 12.65
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.48 | 0.85 | 0.81 | 0.49 | 0.85 | 0.48 | 0.6575
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | [7 empty] | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | [7 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | [7 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | [7 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | <0.001 | <0.001 | 0.006 | <0.001 | 0.006 | <0.001 | 0.0015
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | <0.003 | <0.003 | 0.007 | <0.003 | 0.007 | <0.003 | <0.003
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | <0.004 | <0.004 | 0.009 | <0.004 | 0.009 | <0.004 | <0.004
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | [7 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 0.27 | 0.14 | 0.12 | 0.26 | 0.27 | 0.12 | 0.1975
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | <0.001 | 0.007 | <0.001 | 0.00275
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | [7 empty] | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等 |  | 300 以下 | [7 empty] | その他
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | [7 empty] | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | 3 以下 | <0.3 | 0.6 | 0.8 | <0.3 | 0.8 | <0.3 | 0.35 | その他
47 | ｐＨ値 |  | 5.8以上8.6以下
48 | 味 |  | 異常でないこと
49 | 臭気 |  | 異常でないこと
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | 0.9 | 0.9 | <0.5 | 0.9 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15
検 査 機 関 |  |  |  | ２ | ２ | ２ | ２
検査機関 １：企業局酒田電気水道事務所 ２：日本環境科学株式会社

## ろ過水
定 期 水 質 検 査 結 果（令和５年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 処理工程水 |  | 平田浄水場（ろ過水）
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2023-04-12 | 2023-07-05 | 2023-10-04 | 2024-01-10 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:05 | 9:11 | 9:12 | 9:09
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 曇 | 晴 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 雨 | 晴 | 曇 | 雪
|  | 気 温 （℃） |  | 10.3 | 23.7 | 19 | 0.5 | 23.7 | 0.5 | 13.375
|  | 水 温 （℃） |  | 7.4 | 18.8 | 19 | 5.4 | 19 | 5.4 | 12.65
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.48 | 0.65 | 0.6 | 0.46 | 0.65 | 0.46 | 0.5475
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | [7 empty] | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | [7 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | [7 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | [7 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | <0.001 | 0.007 | <0.001 | 0.00275
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | <0.003 | 0.005 | 0.008 | <0.003 | 0.008 | <0.003 | 0.00325
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | <0.004 | 0.007 | 0.011 | <0.004 | 0.011 | <0.004 | 0.0045
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | <0.003 | <0.003 | 0.005 | <0.003 | 0.005 | <0.003 | <0.003
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.00225
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | [7 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | <0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.0125
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | [7 empty] | 無機物
39 | カルシウム、マグネシウム等 |  | 300 以下 | [7 empty] | その他
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | [7 empty] | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下
46 | 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素） |  | 3 以下 | <0.3 | 0.6 | 0.8 | <0.3 | 0.8 | <0.3 | 0.35 | その他
47 | ｐＨ値 |  | 5.8以上8.6以下
48 | 味 |  | 異常でないこと
49 | 臭気 |  | 異常でないこと
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
検 査 機 関 |  |  |  | ２ | ２ | ２ | ２
検査機関 １：企業局酒田電気水道事務所 ２：日本環境科学株式会社