## 計画
令和６年度 最上広域水道 定期水質検査実施計画
区分 |  | 採水場所等 | 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
水質 | 水源域 | 神室ダム | 中検査 | bar: ５月; ７月; ９月
ダム水 | bar: ５月; ７月; ９月
|  | 金山川 | 中検査 | bar: ５月; ７月; ９月
環境指標 | bar: ５月; ７月; ９月
|  | 黒森沢川 | 中検査 | bar: ５月; ７月; ９月
環境指標 | bar: ５月; ７月; ９月
| 原水 | 魚清水取水場 | 水質基準項目（原水39項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（原水９項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質基準項目(臭気物質) | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質管理目標設定項目（原水） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質管理目標設定項目（農薬類） | bar: ５月; ７月; ９月
クリプト・ジアルジア | bar: ６月; ８月
クリプト指標菌 | bar: ６月; ８月
原水（水源監視項目） | bar: ５月; ７月; ９月; 11月
| 処理工程水 | 沈殿水 サンプリング栓 | 水質基準項目 （消毒副生成物11項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（特定金属） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（工程水3項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
|  | ろ過水 サンプリング栓 | 水質基準項目 （消毒副生成物11項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（特定金属） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（工程水3項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
| 浄水池 | 浄水場出口 | 水質基準項目（浄水51項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（省略不可21項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質基準項目(臭気物質) | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質管理目標設定項目（浄水） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質管理目標設定項目（農薬類） | bar: ５月; ７月; ９月
クリプト・ジアルジア | bar: ６月; ８月
| 量水所 | 真室川量水所 | 水質基準項目（浄水51項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（省略不可21項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質基準項目(臭気物質) | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質管理目標設定項目（浄水） | bar: ７月
水質管理目標設定項目（快適･優先） | bar: ４月; 10月; １月
|  | 昭和ポンプ場 | 水質基準項目（浄水51項目） | bar: ７月
水質基準項目（省略不可21項目） | bar: ４月; 10月; １月
水質基準項目（省略不可９項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
|  | 金山量水所 | 水質基準項目（浄水51項目） | bar: ７月
水質基準項目（省略不可21項目） | bar: ４月; 10月; １月
水質基準項目（省略不可９項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
|  | 赤坂量水所 | 水質基準項目（浄水51項目） | bar: ７月
水質基準項目（省略不可21項目） | bar: ４月; 10月; １月
水質基準項目（省略不可９項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月

## 毎日検査
毎 日 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
検 査 地 点 |  |  | 真室川量水所 | [5 empty] | 金山浄水場出口
月 | 項 目 | 単 位 | 平均 | ( | 最小 | ～ | 最大 | ) | 平均 | ( | 最小 | ～ | 最大 | )
４月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.4 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.52 | ( | 0.48 | ～ | 0.6 | )
５月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | )
６月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.6 | )
７月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | )
８月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.6 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | )
９月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.6 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | )
10月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.5 | ) | 0.6 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | )
11月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | )
12月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.6 | )
１月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | )
２月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | )
３月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | )
※ 浄水場出口における色度、濁度はそれぞれ色、濁りとしての確認結果

## 1 浄水
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 浄水池 |  | 1 | 金山浄水場
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-11 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-06 | 2024-09-04 | 2024-10-17 | 2024-11-06 | 2024-12-04 | 2025-01-09 | 2025-02-04 | 2025-03-04 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:11 | 9:11 | 9:12 | 9:22 | 9:20 | 9:08 | 9:05 | 9:13 | 9:08 | 10:06 | 9:10 | 9:04
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 雪 | 曇 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 9.5 | 13 | 15.5 | 23 | 29.5 | 23.5 | 17 | 7.5 | 7 | -0.8 | 1 | 1 | 29.5 | -0.8 | 12.225
|  | 水 温 （℃） |  | 7 | 14 | 14.8 | 17.5 | 20.5 | 21 | 16 | 12.5 | 8.8 | 5 | 4.5 | 3.8 | 21 | 3.8 | 12.1167
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.525
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 晴 晴: 検 査 結 果; 雨 晴: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴 晴: <0.0003; 晴 晴: <0.0003; 雨 晴: <0.0003; 雪 雪: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴 晴: <0.00005; 晴 晴: <0.00005; 雨 晴: <0.00005; 雪 雪: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 晴 晴: <0.004; 晴 晴: <0.004; 雨 晴: <0.004; 雪 雪: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 晴 晴: 0.2; 晴 晴: 0.2; 雨 晴: 0.2; 雪 雪: 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.225 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴 晴: <0.08; 晴 晴: <0.08; 雨 晴: <0.08; 雪 雪: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 晴: <0.05; 晴 晴: <0.05; 雨 晴: <0.05; 雪 雪: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴 晴: <0.0002; 晴 晴: <0.0002; 雨 晴: <0.0002; 雪 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴 晴: <0.005; 晴 晴: <0.005; 雨 晴: <0.005; 雪 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 0.1 | <0.06 | <0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.13 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.025 | 0.015 | 0.02 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.002 | 0.0096667
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.018 | 0.009 | 0.014 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | <0.002 | 0.018 | <0.002 | 0.0070833
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.06 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.03 以下 | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.029 | 0.021 | 0.026 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.029 | 0.004 | 0.0135
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.014 | 0.006 | 0.011 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.014 | <0.002 | 0.0051667
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.0035
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴 晴: 0.034; 晴 晴: 0.038; 雨 晴: 0.07; 雪 雪: 0.032 | 0.07 | 0.032 | 0.0435
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴 晴: <0.01; 晴 晴: <0.01; 雨 晴: <0.01; 雪 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴 晴: 6; 晴 晴: 8; 雨 晴: 7; 雪 雪: 7 | 8 | 6 | 7 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7.9167 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | 300 以下 | 晴 晴: 11; 晴 晴: 11; 雨 晴: 16; 雪 雪: 15 | 16 | 11 | 13.25 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴 晴: 40; 晴 晴: 86; 雨 晴: 51; 雪 雪: 72 | 86 | 40 | 62.25
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴 晴: <0.02; 晴 晴: <0.02; 雨 晴: <0.02; 雪 雪: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴 晴: <0.005; 晴 晴: <0.005; 雨 晴: <0.005; 雪 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴 晴: <0.0005; 晴 晴: <0.0005; 雨 晴: <0.0005; 雪 雪: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | 3 以下 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | <0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | <0.3 | 0.425 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.3
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 晴 to 曇 晴
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター
n

## 1 浄水（管）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 浄水池 |  | 1 | 金山浄水場
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-11 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-06 | 2024-09-04 | 2024-10-17 | 2025-01-09 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 9:11 | 9:11 | 9:12 | 9:22 | 9:20 | 9:08 | 9:05 | 10:06
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪
|  | 気 温 (℃) |  | 9.5 | 13 | 15.5 | 23 | 29.5 | 23.5 | 17 | -0.8
|  | 水 温 (℃) |  | 7 | 14 | 14.8 | 17.5 | 20.5 | 21 | 16 | 5
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5
水質管理目標設定項目 |  |  | 目標値（mg/L） | 2024-04-11: 検 査 結 果 |  |  |  | 参 考
1 | アンチモン及びその化合物 |  | 0.02 以下 | 2024-04-11: <0.0002; 2024-07-03: <0.0002; 2024-10-17: <0.0002; 2025-01-09: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | 0.002 以下（暫定） | 2024-04-11: <0.0002; 2024-07-03: <0.0002; 2024-10-17: <0.0002; 2025-01-09: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 |  | 0.02 以下（暫定） | 2024-04-11: <0.001; 2024-07-03: <0.001; 2024-10-17: <0.001; 2025-01-09: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | 0.004 以下 | 2024-04-11: <0.0004; 2024-07-03: <0.0004; 2024-10-17: <0.0004; 2025-01-09: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 有機物
8 | トルエン |  | 0.4 以下 | 2024-04-11: <0.001; 2024-07-03: <0.001; 2024-10-17: <0.001; 2025-01-09: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | 0.08 以下 | 2024-04-11: <0.006; 2024-07-03: <0.006; 2024-10-17: <0.006; 2025-01-09: <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
10 | 亜塩素酸 |  | 0.6 以下 | [11 empty] | 消毒剤
12 | 二酸化塩素 |  | 0.6 以下
13 | ジクロロアセトニトリル |  | 0.01 以下（暫定） | 2024-04-11: <0.001; 2024-07-03: 0.001; 2024-10-17: <0.001; 2025-01-09: <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
14 | 抱水クロラール |  | 0.02 以下（暫定） | 2024-04-11: <0.002; 2024-07-03: 0.002; 2024-10-17: <0.002; 2025-01-09: <0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002
15 | 農薬類 |  | 1 以下 ※1 | 2024-05-22: 0.00044; 2024-07-03: 0; 2024-09-04: 0 | 0.00044 | 0 | 0.00014667 | 農薬類
16 | 残留塩素 |  | 1 以下 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |  |  |  | 消毒剤
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 10 以上、100 以下 | 2024-04-11: 11; 2024-07-03: 11; 2024-10-17: 16; 2025-01-09: 15 |  |  |  | その他
18 | マンガン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 2024-04-11: <0.001; 2024-07-03: <0.001; 2024-10-17: <0.001; 2025-01-09: <0.001 |  |  |  | 金属類
19 | 遊離炭酸 |  | 20 以下 | 2024-04-11: 1.8; 2024-07-03: 5.1; 2024-10-17: 3.3; 2025-01-09: 5.3 | 5.3 | 1.8 | 3.875 | 無機物
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | 0.3 以下 | 2024-04-11: <0.001; 2024-07-03: <0.001; 2024-10-17: <0.001; 2025-01-09: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | 0.02 以下 | 2024-04-11: <0.001; 2024-07-03: <0.001; 2024-10-17: <0.001; 2025-01-09: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |  | 3 以下 | [11 empty] | その他
23 | 臭気強度(TON) |  | 3 以下 | [8 empty] | <1 | <1 | <1 | bar: 2024-04-11; 2024-07-03; 2024-10-17 to 2025-01-09
24 | 蒸発残留物 |  | 30 以上、200 以下 | 2024-04-11: 40; 2024-07-03: 86; 2024-10-17: 51; 2025-01-09: 72
25 | 濁度 |  | 1 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
26 | pH値 |  | 7.5 程度 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.2
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -1 程度以上とし、極力 0に近づける | 2024-04-11: -2.9; 2024-07-03: -2.7; 2024-10-17: -2.1; 2025-01-09: -2.7 | -2.1 | -2.9 | -2.6
28 | 従属栄養細菌 |  | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定） | 2024-04-11: 0; 2024-07-03: 0; 2024-10-17: 0; 2025-01-09: 0 | 0 | 0 | 0 | 微生物
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | 0.1 以下 | 2024-04-11: <0.001; 2024-07-03: <0.001; 2024-10-17: <0.001; 2025-01-09: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.1 以下 | 2024-04-11: 0.034; 2024-07-03: 0.038; 2024-10-17: 0.07; 2025-01-09: 0.032 |  |  |  | 金属類
31 | ペルフルオロスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |  | 0.00005 以下（暫定） | 2024-04-11: <0.000005; 2024-07-03: <0.000005; 2024-10-17: <0.000005; 2025-01-09: <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | その他
原虫類 |  |  | 目標値（mg/L） | 2024-04-11: 検 査 結 果 |  |  |  | 参考
1 | クリプトスポリジウム（個/20L） |  | 検出されないこと | 2024-06-05: 0; 2024-08-06: 0 | 0 | 0 | 0 | 原虫類
2 | ジアルジア（個/20L） |  | 検出されないこと | 2024-06-05: 0; 2024-08-06: 0 | 0 | 0 | 0
検 査 機 関 ※２ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※1 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計として、その合計値が１以下であることを示す。
※2 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 1 浄水（農)
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 浄水池 |  | 1 | 金山浄水場
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-07-03 |  | 2024-09-04 |  | 試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-07-03 |  | 2024-09-04
|  | 採 水 時 間 |  |  | 9:11 |  | 9:22 |  | 9:08 |  |  |  | 採 水 時 間 |  |  | 9:11 |  | 9:22 |  | 9:08
|  | 天 候（前日） |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  |  |  | 天 候（前日） |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴
|  | 天 候（当日） |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  |  |  | 天 候（当日） |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴
|  | 気 温 (℃) |  |  | 13 |  | 23 |  | 23.5 |  |  |  | 気 温 (℃) |  |  | 13 |  | 23 |  | 23.5
|  | 水 温 (℃) |  |  | 14 |  | 17.5 |  | 21 |  |  |  | 水 温 (℃) |  |  | 14 |  | 17.5 |  | 21
|  | 残留塩素(mg/L) |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.6 |  |  |  | 残留塩素(mg/L) |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.6
水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値※１ | 検 査 結 果 | [5 empty] | 水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値※１ | 検 査 結 果
| 農 薬 名 ※２ |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 |  | 農 薬 名 ※２ |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比
1 | 1,3-ジクロロプロペン（D-D） |  | 殺虫剤 | 0.05 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 60 | チオファネートメチル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.3 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
2 | 2,2-DPA(ダラポン) |  | 除草剤 | 0.08 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | 61 | チオベンカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
3 | 2,4-D(2,4-PA) |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 62 | テフリルトリオン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
4 | EPN |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 63 | テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
5 | MCPA |  | 除草剤 | 0.005 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 64 | トリクロピル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
6 | アシュラム |  | 除草剤 | 0.9 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 65 | トリクロルホン（ＤＥＰ） |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
7 | アセフェート |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.006 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 66 | トリシクラゾール |  | 殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤 | 0.1 | 4e-06 | 4e-05 | <0.000002 | 0 | <0.000002 | 0
8 | アトラジン |  | 除草剤 | 0.01 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 67 | トリフルラリン |  | 除草剤 | 0.06 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
9 | アニロホス |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 68 | ナプロパミド |  | 除草剤 | 0.03 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
10 | アミトラズ |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 69 | パラコート |  | 除草剤 | 0.01 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
11 | アラクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 70 | ピペロホス |  | 除草剤 | 0.0009 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
12 | イソキサチオン |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 71 | ピラクロニル |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
13 | イソフェンホス |  | 殺菌剤 | 0.001 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 72 | ピラゾキシフェン |  | 除草剤 | 0.004 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
14 | イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 73 | ピラゾリネート（ピラゾレート） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
15 | イソプロチオラン（ＩＰＴ） |  | 殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤 | 0.3 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 74 | ピリダフェンチオン |  | 殺虫剤 | 0.002 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
16 | イプフェンカルバゾン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 75 | ピリブチカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
17 | イプロベンホス（ＩＢＰ） |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 76 | ピロキロン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
18 | イミノクタジン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.006 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 77 | フィプロニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.0005 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0
19 | インダノファン |  | 除草剤, | 0.009 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 78 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） |  | 殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤 | 0.01 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
20 | エスプロカルブ |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 79 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.03 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
21 | エトフェンプロックス |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.08 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 80 | フェリムゾン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
22 | エンドスルファン（ベンゾエピン） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 81 | フェンチオン（MPP) |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
23 | オキサジクロメホン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 82 | フェントエート（PAP) |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.007 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
24 | オキシン銅（有機銅） |  | 殺菌剤 | 0.03 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0 | 83 | フェントラザミド |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
25 | オリサストロビン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0 | 84 | フサライド |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
26 | カズサホス |  | 殺虫剤 | 0.0006 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | 85 | ブタクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
27 | カフェンストロール |  | 殺虫剤、除草剤 | 0.008 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 86 | ブタミホス |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
28 | カルタップ |  | 殺虫剤、殺菌剤、除草剤 | 0.08 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | 87 | ブプロフェジン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
29 | カルバリル（NAC) |  | 殺虫剤 | 0.02 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 88 | フルアジナム |  | 殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
30 | カルボフラン |  | 代謝物 | 0.0003 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | 89 | プレチラクロール |  | 除草剤 | 0.05 | 2e-05 | 0.0004 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
31 | キノクラミン(ACN) |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 90 | プロシミドン |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
32 | キャプタン |  | 殺菌剤 | 0.3 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 91 | プロチオホス |  | 殺虫剤 | 0.007 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
33 | クミルロン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 92 | プロピコナゾール |  | 殺菌剤 | 0.05 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
34 | グリホサート |  | 殺菌剤 | 2 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 93 | プロピザミド |  | 除草剤 | 0.05 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
35 | グルホシネート |  | 除草剤、植物成長調整剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 94 | プロベナゾール |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.03 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
36 | クロメプロップ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 95 | ブロモブチド |  | 殺虫剤、除草剤 | 0.1 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
37 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） |  | 除草剤 | 0.0001 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 96 | ベノミル |  | 殺菌剤 | 0.02 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
38 | クロルピリホス |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 97 | ペンシクロン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
39 | クロロタロニル（ＴＰＮ） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 98 | ベンゾビシクロン |  | 除草剤 | 0.09 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
40 | シアナジン |  | 除草剤 | 0.001 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 99 | ベンゾフェナップ |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
41 | シアノホス（ＣＹＡＰ） |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 100 | ベンタゾン |  | 除草剤 | 0.2 | <0.000002 | 0 | <0.000002 | 0 | <0.000002 | 0
42 | ジウロン（ＤＣＭＵ） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 101 | ペンディメタリン |  | 除草剤、植物成長調整剤 | 0.3 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
43 | ジクロベニル（ＤＢＮ） |  | 除草剤 | 0.03 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 102 | ベンフラカルブ |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.000004 | 0 | <0.000004 | 0 | <0.000004 | 0
44 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） |  | 殺虫剤 | 0.008 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 103 | ベンフルラリン（ベスロジン） |  | 除草剤 | 0.01 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
45 | ジクワット |  | 除草剤 | 0.01 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 104 | ベンフレセート |  | 除草剤 | 0.07 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0
46 | ジスルホトン（エチルチオメトン） |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | 105 | ホスチアゼート |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
47 | ジチオカルバメート系農薬 |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 106 | マラチオン（マラソン） |  | 殺虫剤 | 0.7 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
48 | ジチオピル |  | 除草剤 | 0.009 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 107 | メコプロップ（MCPP) |  | 除草剤 | 0.05 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
49 | シハロホップブチル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 108 | メソミル |  | 殺虫剤 | 0.03 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
50 | シマジン（ＣＡＴ） |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 109 | メタラキシル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.2 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
51 | ジメタメトリン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 110 | メチダチオン（DMTP) |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0
52 | ジメトエート |  | 殺虫剤 | 0.05 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 111 | メトミノストロビン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.04 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
53 | シメトリン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 112 | メトリブジン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
54 | ダイアジノン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.003 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 113 | メフェナセット |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
55 | ダイムロン |  | 殺虫剤、殺菌剤、除草剤 | 0.8 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 114 | メプロニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
56 | ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート |  | 殺虫剤、殺菌剤、除草剤 | 0.01 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 115 | モリネート |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
57 | チアジニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 |  | 検出値と目標値の比の和 |  |  | 1 |  | 0.00044 |  | 0 |  | 0
58 | チウラム |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 検 査 機 関 ※３ |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
59 | チオジカルブ |  | 殺虫剤 | 0.08 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
※１ 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が１以下であることを示す。
※２ 農薬は、検査計画による。
※３ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 2 真室川
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 2 | 真室川量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-11 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-06 | 2024-09-04 | 2024-10-17 | 2024-11-06 | 2024-12-04 | 2025-01-09 | 2025-02-04 | 2025-03-04 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:54 | 11:40 | 9:57 | 11:02 | 10:18 | 11:56 | 11:16 | 10:04 | 9:56 | 12:25 | 9:58 | 9:58
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 雪 | 曇 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 12 | 17.5 | 17 | 24 | 29.5 | 24 | 16.5 | 8 | 6 | -0.5 | 1 | 0 | 29.5 | -0.5 | 12.9167
|  | 水 温 （℃） |  | 8 | 15 | 15 | 18 | 21 | 21.5 | 16.5 | 13.5 | 9.6 | 5 | 4.8 | 4.2 | 21.5 | 4.2 | 12.675
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 晴 晴: 検 査 結 果; 雨 晴: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴 晴: <0.0003; 晴 曇: <0.0003; 雨 晴: <0.0003; 雪 雪: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴 晴: <0.00005; 晴 曇: <0.00005; 雨 晴: <0.00005; 雪 雪: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 晴 晴: <0.004; 晴 曇: <0.004; 雨 晴: <0.004; 雪 雪: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 晴 晴: 0.2; 晴 曇: 0.2; 雨 晴: 0.2; 雪 雪: 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.225 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴 晴: <0.08; 晴 曇: <0.08; 雨 晴: <0.08; 雪 雪: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 晴: <0.05; 晴 曇: <0.05; 雨 晴: <0.05; 雪 雪: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴 晴: <0.0002; 晴 曇: <0.0002; 雨 晴: <0.0002; 雪 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴 晴: <0.005; 晴 曇: <0.005; 雨 晴: <0.005; 雪 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.13 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.029 | 0.017 | 0.021 | 0.014 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.029 | 0.002 | 0.0115
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 0.007 | 0.008 | 0.01 | 0.02 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | 0.0068333
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 0.01 | 0.013 | 0.016 | 0.034 | 0.024 | 0.028 | 0.021 | 0.016 | 0.014 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.034 | 0.005 | 0.016333
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.018 | 0.007 | 0.013 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | 0.018 | <0.002 | 0.0064167
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.00425
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 晴: 0.003; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴 晴: 0.038; 晴 曇: 0.036; 雨 晴: 0.071; 雪 雪: 0.032 | 0.071 | 0.032 | 0.04425
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴 晴: <0.01; 晴 曇: <0.01; 雨 晴: <0.01; 雪 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴 晴: 6; 晴 曇: 8; 雨 晴: 7; 雪 雪: 7 | 8 | 6 | 7 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7.8333 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | 300 以下 | 晴 晴: 10; 晴 曇: 12; 雨 晴: 15; 雪 雪: 15 | 15 | 10 | 13 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴 晴: 28; 晴 曇: 80; 雨 晴: 49; 雪 雪: 74 | 80 | 28 | 57.75
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴 晴: <0.02; 晴 曇: <0.02; 雨 晴: <0.02; 雪 雪: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴 晴: <0.005; 晴 曇: <0.005; 雨 晴: <0.005; 雪 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴 晴: <0.0005; 晴 曇: <0.0005; 雨 晴: <0.0005; 雪 雪: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | 3 以下 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.45833 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.3
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 晴 to 曇 晴
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 2 真室川（管）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 2 | 真室川量水所
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-11 | 2024-07-03 | 2024-10-17 | 2025-01-09 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 10:54 | 11:02 | 11:16 | 12:25
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 雨 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 曇 | 晴 | 雪
|  | 気 温 (℃) |  | 12 | 24 | 16.5 | -0.5
|  | 水 温 (℃) |  | 8 | 18 | 16.5 | 5
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5
水質管理目標設定項目 |  |  | 目標値（mg/L） | 検 査 結 果 | [6 empty] | 参 考
1 | アンチモン及びその化合物 |  | 0.02 以下 |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | 0.002 以下（暫定） |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 |  | 0.02 以下（暫定） | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | 0.004 以下 |  | <0.0004 |  |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 有機物
8 | トルエン |  | 0.4 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | 0.08 以下 |  | <0.006 |  |  | <0.006 | <0.006 | <0.006
10 | 亜塩素酸 |  | 0.6 以下 | [7 empty] | 消毒剤
12 | 二酸化塩素 |  | 0.6 以下
13 | ジクロロアセトニトリル |  | 0.01 以下（暫定） | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
14 | 抱水クロラール |  | 0.02 以下（暫定） | <0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002
15 | 農薬類 |  | 1 以下 ※1 | [7 empty] | 農薬類
16 | 残留塩素 |  | 1 以下 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  |  |  | 消毒剤
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 10 以上、100 以下 | 10 | 12 | 15 | 15 |  |  |  | その他
18 | マンガン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  |  |  | 金属類
19 | 遊離炭酸 |  | 20 以下 | 1.5 | 5.3 | 3.5 | 4.6 | 5.3 | 1.5 | 3.725 | 無機物
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | 0.3 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | 0.02 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001
22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |  | 3 以下 | [7 empty] | その他
23 | 臭気強度(TON) |  | 3 以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
24 | 蒸発残留物 |  | 30 以上、200 以下 | 28 | 80 | 49 | 74
25 | 濁度 |  | 1 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
26 | pH値 |  | 7.5 程度 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.2
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -1 程度以上とし、極力 0に近づける | -2.9 | -2.6 | -2.1 | -2.7 | -2.1 | -2.9 | -2.575
28 | 従属栄養細菌 |  | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 微生物
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | 0.1 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.1 以下 | 0.038 | 0.036 | 0.071 | 0.032 |  |  |  | 金属類
31 | ペルフルオロスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |  | 0.00005 以下（暫定） |  | <0.000005 |  |  | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | その他
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 3 昭和
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 3 | 昭和ポンプ場
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-11 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-06 | 2024-09-04 | 2024-10-17 | 2024-11-06 | 2024-12-04 | 2025-01-09 | 2025-02-04 | 2025-03-04 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:39 | 12:33 | 10:11 | 10:46 | 10:46 | 12:12 | 11:02 | 10:24 | 10:15 | 12:09 | 10:23 | 10:18
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 雪 | 曇 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 10.5 | 20.8 | 20 | 23.5 | 33.3 | 29 | 18.5 | 9.7 | 7.2 | -0.2 | 2 | 3.6 | 33.3 | -0.2 | 14.825
|  | 水 温 （℃） |  | 7.7 | 13.5 | 15.1 | 17.8 | 20.7 | 20.5 | 16 | 12.6 | 8.3 | 4.7 | 4 | 3.9 | 20.7 | 3.9 | 12.0667
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.50833
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 晴 晴: 検 査 結 果; 雨 晴: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴 曇: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴 曇: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 晴 曇: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 晴 曇: 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴 曇: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴 曇: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴 曇: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 晴 晴: <0.06; 晴 曇: 0.07; 雨 晴: 0.08; 雪 雪: <0.06 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | 晴 晴: <0.002; 晴 曇: <0.002; 雨 晴: <0.002; 雪 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 晴 晴: 0.007; 晴 曇: 0.028; 雨 晴: 0.012; 雪 雪: 0.003 | 0.028 | 0.003 | 0.0125
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 晴 晴: 0.007; 晴 曇: 0.02; 雨 晴: 0.007; 雪 雪: 0.002 | 0.02 | 0.002 | 0.009
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: 0.001; 雪 雪: 0.002 | 0.002 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 晴 晴: 0.01; 晴 曇: 0.033; 雨 晴: 0.018; 雪 雪: 0.008 | 0.033 | 0.008 | 0.01725
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 晴 晴: 0.004; 晴 曇: 0.017; 雨 晴: 0.007; 雪 雪: <0.002 | 0.017 | <0.002 | 0.007
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 晴 晴: 0.003; 晴 曇: 0.005; 雨 晴: 0.005; 雪 雪: 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.004
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | 晴 晴: <0.008; 晴 曇: <0.008; 雨 晴: <0.008; 雪 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴 曇: 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴 曇: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴 曇: 8 | 8 | 8 | 8 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7.25 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | 300 以下 | 晴 曇: 12 | 12 | 12 | 12 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴 曇: 84 | 84 | 84 | 84
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴 曇: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 晴 曇: 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | 晴 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴 曇: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | 3 以下 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.55833 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.3
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 晴 to 曇 晴
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 1及び2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1 | 1
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 4 金山
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 4 | 金山量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-11 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-06 | 2024-09-04 | 2024-10-17 | 2024-11-06 | 2024-12-04 | 2025-01-09 | 2025-02-04 | 2025-03-04 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:02 | 12:51 | 10:45 | 10:11 | 11:30 | 12:38 | 10:26 | 10:56 | 10:47 | 11:05 | 11:36 | 11:22
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 雪 | 曇 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 8.5 | 19.3 | 20 | 22 | 34.4 | 25.5 | 15 | 9 | 7 | -0.5 | 0.5 | 2 | 34.4 | -0.5 | 13.5583
|  | 水 温 （℃） |  | 7.5 | 13.4 | 14.7 | 17.5 | 20.7 | 20.3 | 16.3 | 13 | 8.8 | 4.8 | 3.9 | 3.7 | 20.7 | 3.7 | 12.05
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 晴 晴: 検 査 結 果; 雨 晴: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴 曇: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴 曇: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 晴 曇: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 晴 曇: 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴 曇: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴 曇: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴 曇: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 晴 晴: <0.06; 晴 曇: <0.06; 雨 晴: 0.08; 雪 雪: <0.06 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | 晴 晴: <0.002; 晴 曇: <0.002; 雨 晴: <0.002; 雪 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 晴 晴: 0.007; 晴 曇: 0.028; 雨 晴: 0.013; 雪 雪: 0.003 | 0.028 | 0.003 | 0.01275
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 晴 晴: 0.007; 晴 曇: 0.019; 雨 晴: 0.006; 雪 雪: 0.002 | 0.019 | 0.002 | 0.0085
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: 0.001; 雪 雪: 0.002 | 0.002 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 晴 晴: 0.01; 晴 曇: 0.033; 雨 晴: 0.019; 雪 雪: 0.008 | 0.033 | 0.008 | 0.0175
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 晴 晴: 0.004; 晴 曇: 0.016; 雨 晴: 0.008; 雪 雪: <0.002 | 0.016 | <0.002 | 0.007
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 晴 晴: 0.003; 晴 曇: 0.005; 雨 晴: 0.005; 雪 雪: 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.004
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | 晴 晴: <0.008; 晴 曇: <0.008; 雨 晴: <0.008; 雪 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴 曇: 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴 曇: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴 曇: 8 | 8 | 8 | 8 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7.3333 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | 300 以下 | 晴 曇: 13 | 13 | 13 | 13 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴 曇: 85 | 85 | 85 | 85
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴 曇: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 晴 曇: 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | 晴 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴 曇: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | 3 以下 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.56667 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.3
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 晴 to 曇 晴
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 1及び2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1 | 1
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 5 赤坂
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 5 | 赤坂量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-11 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-06 | 2024-09-04 | 2024-10-17 | 2024-11-06 | 2024-12-04 | 2025-01-09 | 2025-02-04 | 2025-03-04 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:25 | 12:22 | 10:24 | 10:32 | 10:59 | 12:23 | 10:48 | 10:36 | 11:14 | 11:40 | 10:51 | 10:46
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 雪 | 曇 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 9 | 21.5 | 20.4 | 24.5 | 33.3 | 27 | 15.5 | 9.8 | 8.5 | 0 | 2 | 3.2 | 33.3 | 0 | 14.5583
|  | 水 温 （℃） |  | 8 | 13.8 | 15 | 18 | 20.9 | 20.7 | 16.5 | 13.5 | 9.2 | 5 | 4.1 | 4 | 20.9 | 4 | 12.3917
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 晴 晴: 検 査 結 果; 雨 晴: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴 曇: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴 曇: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 晴 曇: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 晴 曇: 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴 曇: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴 曇: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴 曇: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 晴 晴: <0.06; 晴 曇: 0.06; 雨 晴: 0.07; 雪 雪: <0.06 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | 晴 晴: <0.002; 晴 曇: <0.002; 雨 晴: <0.002; 雪 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 晴 晴: 0.008; 晴 曇: 0.03; 雨 晴: 0.014; 雪 雪: 0.003 | 0.03 | 0.003 | 0.01375
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 晴 晴: 0.006; 晴 曇: 0.018; 雨 晴: 0.006; 雪 雪: 0.002 | 0.018 | 0.002 | 0.008
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: 0.001; 雪 雪: 0.002 | 0.002 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 晴 晴: 0.011; 晴 曇: 0.035; 雨 晴: 0.021; 雪 雪: 0.008 | 0.035 | 0.008 | 0.01875
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 晴 晴: 0.004; 晴 曇: 0.018; 雨 晴: 0.008; 雪 雪: <0.002 | 0.018 | <0.002 | 0.0075
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 晴 晴: 0.003; 晴 曇: 0.005; 雨 晴: 0.006; 雪 雪: 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.00425
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | 晴 晴: <0.008; 晴 曇: <0.008; 雨 晴: <0.008; 雪 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴 曇: 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴 曇: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴 曇: 8 | 8 | 8 | 8 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8.3 | 8 | 9 | 5 | 7.275 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | 300 以下 | 晴 曇: 13 | 13 | 13 | 13 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴 曇: 75 | 75 | 75 | 75
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴 曇: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 晴 曇: 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | 晴 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴 曇: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | 3 以下 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.59167 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.3
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 晴 to 曇 晴
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 1及び2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1 | 1
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 原水
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  | 魚清水取水場
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-11 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-06 | 2024-09-04 | 2024-10-17 | 2024-11-06 | 2024-12-04 | 2025-01-09 | 2025-02-04 | 2025-03-04 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:47 | 9:35 | 9:34 | 9:50 | 9:56 | 9:32 | 10:07 | 9:34 | 9:30 | 10:38 | 9:30 | 9:32
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 雪 | 曇 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 8.5 | 14 | 16 | 22 | 28.5 | 24 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 28.5 | 0 | 11.875
|  | 水 温 （℃） |  | 7 | 13.5 | 14 | 17 | 21.2 | 20.1 | 15 | 11 | 8 | 3.4 | 3.2 | 4 | 21.2 | 3.2 | 11.45
残留塩素(mg/L)
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L)※1 | 晴 晴: 検 査 結 果; 雨 晴: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 65 | 560 | 520 | 840 | 1200 | 1400 | 590 | 190 | 190 | 89 | 96 | 49 | 1400 | 49 | 480 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | [12 empty] | - | - | - | bar: 晴 晴 to 曇 晴
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴 晴: <0.0003; 晴 曇: <0.0003; 雨 晴: <0.0003; 雪 雪: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴 晴: <0.00005; 晴 曇: <0.00005; 雨 晴: <0.00005; 雪 雪: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 晴 晴: <0.004; 晴 曇: <0.004; 雨 晴: <0.004; 雪 雪: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 晴 晴: 0.2; 晴 曇: 0.2; 雨 晴: 0.2; 雪 雪: 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.225 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴 晴: <0.08; 晴 曇: <0.08; 雨 晴: <0.08; 雪 雪: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 晴: <0.05; 晴 曇: <0.05; 雨 晴: <0.05; 雪 雪: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴 晴: <0.0002; 晴 曇: <0.0002; 雨 晴: <0.0002; 雪 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴 晴: <0.005; 晴 曇: <0.005; 雨 晴: <0.005; 雪 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | [15 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 晴: 0.002; 晴 曇: 0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: 0.002 | 0.002 | <0.001 | 0.00125 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴 晴: 0.047; 晴 曇: 0.06; 雨 晴: 0.024; 雪 雪: 0.022 | 0.06 | 0.022 | 0.03825
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴 晴: 0.03; 晴 曇: 0.08; 雨 晴: 0.07; 雪 雪: 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.0525
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: 0.003; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴 晴: 3; 晴 曇: 4; 雨 晴: 4; 雪 雪: 5 | 5 | 3 | 4 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴 晴: 0.004; 晴 曇: 0.01; 雨 晴: 0.005; 雪 雪: 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.00525 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4.75 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | 300 以下 | 晴 晴: 9; 晴 曇: 13; 雨 晴: 14; 雪 雪: 14 | 14 | 9 | 13 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴 晴: 16; 晴 曇: 47; 雨 晴: 43; 雪 雪: 63 | 63 | 16 | 42.25
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴 晴: <0.02; 晴 曇: <0.02; 雨 晴: <0.02; 雪 雪: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴 晴: <0.005; 晴 曇: <0.005; 雨 晴: <0.005; 雪 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴 晴: <0.0005; 晴 曇: <0.0005; 雨 晴: <0.0005; 雪 雪: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | 3 以下 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.875 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 7.1
48 | 味 |  | 異常でないこと
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 微土臭 | 微沼沢臭 | 微沼沢臭 | 微沼沢臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微沼沢臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微沼沢臭 | － | － | －
50 | 色度 |  | 5度 以下 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 8.9 | 6.4 | 7.7 | 5.3 | 5.1 | 7.1 | 3.8 | 5.1 | 4.6 | 8.9 | 3.8 | 5.9083
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.825
検 査 機 関 ※2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※1 基準値は水道水における基準値を記載した。
※2 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 原水（管）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  | 魚清水取水場
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-11 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-06 | 2024-09-04 | 2024-10-17 | 2024-11-06 | 2025-01-09 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 9:47 | 9:35 | 9:34 | 9:50 | 9:56 | 9:32 | 10:07 | 9:34 | 10:38
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雪
|  | 気 温 (℃) |  | 8.5 | 14 | 16 | 22 | 28.5 | 24 | 16 | 7 | 0
|  | 水 温 (℃) |  | 7 | 13.5 | 14 | 17 | 21.2 | 20.1 | 15 | 11 | 3.4
残留塩素(mg/L)
水質管理目標設定項目 |  |  | 単位 | 晴 晴: 検 査 結 果 |  |  |  | 参 考
1 | アンチモン及びその化合物 |  | mg/L | 晴 晴: <0.0002; 晴 曇: <0.0002; 雨 晴: <0.0002; 雪 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | mg/L | 晴 晴: <0.0002; 晴 曇: <0.0002; 雨 晴: <0.0002; 雪 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 |  | mg/L | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | mg/L | 晴 晴: <0.0004; 晴 曇: <0.0004; 雨 晴: <0.0004; 雪 雪: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 有機物
8 | トルエン |  | mg/L | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | mg/L | 晴 晴: <0.006; 晴 曇: <0.006; 雨 晴: <0.006; 雪 雪: <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
10 | 亜塩素酸 |  | mg/L | [12 empty] | 消毒剤
12 | 二酸化塩素 |  | mg/L
13 | ジクロロアセトニトリル |  | mg/L | [12 empty] | 消毒副生成物
14 | 抱水クロラール |  | mg/L
15 | 農薬類 |  | - | 晴 晴: 0.02; 晴 曇: 0; 晴 晴: 0 | 0.02 | 0 | 0.0066667 | 農薬類
16 | 残留塩素 |  | mg/L | [12 empty] | 消毒剤
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 晴 晴: 9; 晴 曇: 13; 雨 晴: 14; 雪 雪: 14 |  |  |  | その他
18 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 晴 晴: 0.004; 晴 曇: 0.01; 雨 晴: 0.005; 雪 雪: 0.002 |  |  |  | 金属類
19 | 遊離炭酸 |  | mg/L | 晴 晴: 2.6; 晴 曇: 6.8; 雨 晴: 3.3; 雪 雪: 6.2 | 6.8 | 2.6 | 4.725 | 無機物
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | mg/L | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | mg/L | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |  | mg/L | [12 empty] | その他
23 | 臭気強度(TON) |  | - | 晴 晴: 1; 晴 曇: 4; 雨 晴: 1; 雪 雪: 1 | 4 | 1 | 2
24 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 晴 晴: 16; 晴 曇: 47; 雨 晴: 43; 雪 雪: 63
25 | 濁度 |  | 度 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.5
26 | pH値 |  | - | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | - | 晴 晴: -3.2; 晴 曇: -2.7; 雨 晴: -2.4; 雪 雪: -3.1 | -2.4 | -3.2 | -2.85
28 | 従属栄養細菌 |  | 個/mL | 晴 晴: 1600; 晴 曇: 3800; 雨 晴: 2600; 雪 雪: 2800 | 3800 | 1600 | 2700 | 微生物
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | mg/L | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | 晴 晴: 0.047; 晴 曇: 0.06; 雨 晴: 0.024; 雪 雪: 0.022 |  |  |  | 金属類
31 | ペルフルオロスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |  | mg/L | 晴 晴: <0.000005; 晴 曇: <0.000005; 雨 晴: <0.000005; 雪 雪: <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | その他
原虫類 |  |  | 単位 | 晴 晴: 検 査 結 果 |  |  |  | 参考
1 | クリプトスポリジウム（個/10L） |  | - | 雨 曇: 0; 晴 晴: 0 | 0 | 0 | 0 | 原虫類
2 | ジアルジア（個/10L） |  | - | 雨 曇: 0; 晴 晴: 0 | 0 | 0 | 0
3 | 大腸菌数（最確数）(MPN/100mL) |  | MPN/100mL | 雨 曇: 23; 晴 晴: 17 | 23 | 17 | 20
4 | 嫌気性芽胞菌(個/100mL) |  | 個/100mL | 雨 曇: 2; 晴 晴: 0 | 2 | 0 | 1
原水水質監視項目 |  |  | 単位 | 晴 晴: 検 査 結 果 |  |  |  | 参考
1 | アンモニア態窒素(mg/L) |  | mg/L | 晴 晴: <0.05; 晴 曇: <0.05; 晴 晴: <0.05; 曇 雨: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | その他
2 | BOD(mg/L) |  | mg/L | 晴 晴: <0.5; 晴 曇: 0.7; 晴 晴: <0.5; 曇 雨: 2 | 2 | <0.5 | 1
3 | COD(mg/L) |  | mg/L | 晴 晴: 2.2; 晴 曇: 3.5; 晴 晴: 2.5; 曇 雨: 1.6 | 3.5 | 1.6 | 2.5
4 | UV吸光度(Abs./10mm) |  | - | 晴 晴: 0.0286; 晴 曇: 0.0672; 晴 晴: 0.0466; 曇 雨: 0.0292 | 0.0672 | 0.0286 | 0.0429
5 | SS(mg/L) |  | mg/L | 晴 晴: 1; 晴 曇: 2; 晴 晴: 2; 曇 雨: <1 | 2 | <1 | 1
6 | 浸食性遊離炭酸(mg/L) |  | mg/L | 晴 晴: 4.2; 晴 曇: 5.7; 晴 晴: 3.6; 曇 雨: 4 | 5.7 | 3.6 | 4.375
7 | 全窒素(mg/L) |  | mg/L | 晴 晴: 0.39; 晴 曇: 0.28; 晴 晴: 0.26; 曇 雨: 0.23 | 0.39 | 0.23 | 0.29
8 | 全リン(mg/L) |  | mg/L | 晴 晴: 0.012; 晴 曇: 0.015; 晴 晴: 0.014; 曇 雨: 0.006 | 0.015 | 0.006 | 0.01175
9 | トリハロメタン生成能(mg/L) |  | mg/L | 晴 晴: 0.032; 晴 曇: 0.092; 晴 晴: 0.065; 曇 雨: 0.033 | 0.092 | 0.032 | 0.0555
10 | DO(mg/L) |  | mg/L | 晴 晴: 11; 晴 曇: 8.9; 晴 晴: 9; 曇 雨: 11 | 11 | 8.9 | 9.975
11 | 総アルカリ度(mg/L) |  | mg/L | 晴 晴: 15; 晴 曇: 14; 晴 晴: 17; 曇 雨: 17 | 17 | 14 | 15.75
12 | 大腸菌数(CFU/100mL) |  | CFU/100mL | 晴 晴: 3; 晴 曇: 51; 晴 晴: 32; 曇 雨: 66 | 66 | 3 | 38
13 | 糞便性大腸菌群数(CFU/100mL) |  | CFU/100mL | 晴 晴: 6; 晴 曇: 37; 晴 晴: 78; 曇 雨: 70 | 78 | 6 | 47.75
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 原水（農）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  |  | 魚清水取水場
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-07-03 |  | 2024-09-04 |  | 試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-07-03 |  | 2024-09-04
|  | 採 水 時 間 |  |  | 9:35 |  | 9:50 |  | 9:32 |  |  |  | 採 水 時 間 |  |  | 9:35 |  | 9:50 |  | 9:32
|  | 天 候（前日） |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  |  |  | 天 候（前日） |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴
|  | 天 候（当日） |  |  | 晴 |  | 曇 |  | 晴 |  |  |  | 天 候（当日） |  |  | 晴 |  | 曇 |  | 晴
|  | 気 温 (℃) |  |  | 14 |  | 22 |  | 24 |  |  |  | 気 温 (℃) |  |  | 14 |  | 22 |  | 24
|  | 水 温 (℃) |  |  | 13.5 |  | 17 |  | 20.1 |  |  |  | 水 温 (℃) |  |  | 13.5 |  | 17 |  | 20.1
|  | 残留塩素(mg/L) | [10 empty] | 残留塩素(mg/L)
水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値※１ | 検 査 結 果 | [5 empty] | 水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値※１ | 検 査 結 果
| 農 薬 名 ※２ |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 |  | 農 薬 名 |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比
1 | 1,3-ジクロロプロペン（D-D） |  | 殺虫剤 | 0.05 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 60 | チオファネートメチル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.3 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
2 | 2,2-DPA(ダラポン) |  | 除草剤 | 0.08 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | 61 | チオベンカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
3 | 2,4-D(2,4-PA) |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 62 | テフリルトリオン |  | 除草剤 | 0.002 | 4e-05 | 0.02 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
4 | EPN |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 63 | テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
5 | MCPA |  | 除草剤 | 0.005 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 64 | トリクロピル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
6 | アシュラム |  | 除草剤 | 0.9 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 65 | トリクロルホン（ＤＥＰ） |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
7 | アセフェート |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.006 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 66 | トリシクラゾール |  | 殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤 | 0.1 | 5e-06 | 5e-05 | <0.000002 | 0 | 2e-06 | 0.001
8 | アトラジン |  | 除草剤 | 0.01 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 67 | トリフルラリン |  | 除草剤 | 0.06 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
9 | アニロホス |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 68 | ナプロパミド |  | 除草剤 | 0.03 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
10 | アミトラズ |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 69 | パラコート |  | 除草剤 | 0.01 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
11 | アラクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 70 | ピペロホス |  | 除草剤 | 0.0009 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
12 | イソキサチオン |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 71 | ピラクロニル |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
13 | イソフェンホス |  | 殺菌剤 | 0.001 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 72 | ピラゾキシフェン |  | 除草剤 | 0.004 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
14 | イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 73 | ピラゾリネート（ピラゾレート） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
15 | イソプロチオラン（ＩＰＴ） |  | 殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤 | 0.3 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 74 | ピリダフェンチオン |  | 殺虫剤 | 0.002 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
16 | イプフェンカルバゾン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 75 | ピリブチカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
17 | イプロベンホス（ＩＢＰ） |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 76 | ピロキロン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
18 | イミノクタジン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.006 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 77 | フィプロニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.0005 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0
19 | インダノファン |  | 除草剤, | 0.009 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 78 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） |  | 殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤 | 0.01 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
20 | エスプロカルブ |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 79 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.03 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
21 | エトフェンプロックス |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.08 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 80 | フェリムゾン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
22 | エンドスルファン（ベンゾエピン） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 81 | フェンチオン（MPP) |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
23 | オキサジクロメホン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 82 | フェントエート（PAP) |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.007 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
24 | オキシン銅（有機銅） |  | 殺菌剤 | 0.03 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0 | 83 | フェントラザミド |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
25 | オリサストロビン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0 | 84 | フサライド |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
26 | カズサホス |  | 殺虫剤 | 0.0006 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | 85 | ブタクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
27 | カフェンストロール |  | 殺虫剤、除草剤 | 0.008 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 86 | ブタミホス |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
28 | カルタップ |  | 殺虫剤、殺菌剤、除草剤 | 0.08 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | 87 | ブプロフェジン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
29 | カルバリル（NAC) |  | 殺虫剤 | 0.02 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 88 | フルアジナム |  | 殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
30 | カルボフラン |  | 代謝物 | 0.0003 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | 89 | プレチラクロール |  | 除草剤 | 0.05 | 1e-05 | 0.0002 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
31 | キノクラミン(ACN) |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 90 | プロシミドン |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
32 | キャプタン |  | 殺菌剤 | 0.3 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 91 | プロチオホス |  | 殺虫剤 | 0.007 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
33 | クミルロン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 92 | プロピコナゾール |  | 殺菌剤 | 0.05 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
34 | グリホサート |  | 殺菌剤 | 2 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 93 | プロピザミド |  | 除草剤 | 0.05 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
35 | グルホシネート |  | 除草剤、植物成長調整剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 94 | プロベナゾール |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.03 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
36 | クロメプロップ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 95 | ブロモブチド |  | 殺虫剤、除草剤 | 0.1 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
37 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） |  | 除草剤 | 0.0001 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 96 | ベノミル |  | 殺菌剤 | 0.02 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
38 | クロルピリホス |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 97 | ペンシクロン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
39 | クロロタロニル（ＴＰＮ） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 98 | ベンゾビシクロン |  | 除草剤 | 0.09 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
40 | シアナジン |  | 除草剤 | 0.001 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 99 | ベンゾフェナップ |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
41 | シアノホス（ＣＹＡＰ） |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 100 | ベンタゾン |  | 除草剤 | 0.2 | <0.000002 | 0 | <0.000002 | 0 | <0.000002 | 0
42 | ジウロン（ＤＣＭＵ） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 101 | ペンディメタリン |  | 除草剤、植物成長調整剤 | 0.3 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
43 | ジクロベニル（ＤＢＮ） |  | 除草剤 | 0.03 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 102 | ベンフラカルブ |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.000004 | 0 | <0.000004 | 0 | <0.000004 | 0
44 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） |  | 殺虫剤 | 0.008 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 103 | ベンフルラリン（ベスロジン） |  | 除草剤 | 0.01 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
45 | ジクワット |  | 除草剤 | 0.01 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 104 | ベンフレセート |  | 除草剤 | 0.07 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0
46 | ジスルホトン（エチルチオメトン） |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | 105 | ホスチアゼート |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
47 | ジチオカルバメート系農薬 |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 106 | マラチオン（マラソン） |  | 殺虫剤 | 0.7 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
48 | ジチオピル |  | 除草剤 | 0.009 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 107 | メコプロップ（MCPP) |  | 除草剤 | 0.05 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
49 | シハロホップブチル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 108 | メソミル |  | 殺虫剤 | 0.03 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
50 | シマジン（ＣＡＴ） |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 109 | メタラキシル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.2 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
51 | ジメタメトリン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 110 | メチダチオン（DMTP) |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0
52 | ジメトエート |  | 殺虫剤 | 0.05 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 111 | メトミノストロビン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.04 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
53 | シメトリン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 112 | メトリブジン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
54 | ダイアジノン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.003 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 113 | メフェナセット |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
55 | ダイムロン |  | 殺虫剤、殺菌剤、除草剤 | 0.8 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 114 | メプロニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
56 | ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート |  | 殺虫剤、殺菌剤、除草剤 | 0.01 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 115 | モリネート |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
57 | チアジニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 |  | 検出値と目標値の比の和 |  |  | 1 |  | 0.02025 |  | 0 |  | 0.001
58 | チウラム |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 検 査 機 関 ※３ |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
59 | チオジカルブ |  | 殺虫剤 | 0.08 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
※１ 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が１以下であることを示す。
また、原水の農薬類の目標値は、水道水としての目標値を掲載。
※２ 農薬は、検査計画による。
※３ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 金山川
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 金山川
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-05-22 | 2024-07-17 | 2024-09-04 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:00 | 10:43 | 9:58
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 曇 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 17 | 21.5 | 20.5 | 21.5 | 17 | 19.6667
|  | 水 温 （℃） |  | 10.5 | 13 | 16.6 | 16.6 | 10.5 | 13.3667
残留塩素(mg/L)
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 12 | 13 | 62 | 62 | 12 | 29 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | - | 検出 | 検出 | 検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.13333 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L
23 | クロロホルム |  | mg/L
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L
26 | 臭素酸 |  | mg/L
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L
30 | ブロモホルム |  | mg/L
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.6667 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | mg/L | 18 | 15 | 15 | 18 | 15 | 20 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 43 | 49 | 45 | 49 | 43 | 45.6667
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | mg/L | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | その他
47 | pH値 |  | - | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3
48 | 味 |  | -
49 | 臭気 |  | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | － | － | －
50 | 色度 |  | 度 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.7
51 | 濁度 |  | 度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 1及び2 | 1及び2 | 1及び2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター
Note on F59: 自前検査
Note on G59: 自前検査
Note on H59: 自前検査

## 金山川（管）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 金山川
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-05-22 | 2024-07-17 | 2024-09-04 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 10:00 | 10:43 | 9:58
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 曇 | 晴
|  | 気 温 (℃) |  | 17 | 21.5 | 20.5 | 21.5 | 17 | 19.6667
|  | 水 温 (℃) |  | 10.5 | 13 | 16.6 | 16.6 | 10.5 | 13.3667
残留塩素(mg/L)
水質管理目標設定項目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果 | [5 empty] | 参 考
1 | アンチモン及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | mg/L
3 | ニッケル及びその化合物 |  | mg/L
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
8 | トルエン |  | mg/L
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | mg/L
10 | 亜塩素酸 |  | mg/L | [6 empty] | 消毒剤
12 | 二酸化塩素 |  | mg/L
13 | ジクロロアセトニトリル |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
14 | 抱水クロラール |  | mg/L
15 | 農薬類 |  | - | [6 empty] | 農薬類
16 | 残留塩素 |  | mg/L | [6 empty] | 消毒剤
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 18 | 15 | 15 | 18 | 15 | 16 | その他
18 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 金属類
19 | 遊離炭酸 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | mg/L
22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |  | mg/L | 2.1 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2.2333 | その他
23 | 臭気強度(TON) |  | -
24 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 43 | 49 | 45 | 49 | 43 | 45.6667
25 | 濁度 |  | 度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
26 | pH値 |  | - | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -
28 | 従属栄養細菌 |  | 個/mL | [6 empty] | 微生物
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
31 | ペルフルオロスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |  | mg/L | [6 empty] | その他
原虫類 |  |  | 単位 | 検 査 結 果 | [5 empty] | 参考
1 | クリプトスポリジウム（個/10L） |  | - | [6 empty] | 原虫類
2 | ジアルジア（個/10L） |  | -
3 | 大腸菌数（最確数）(MPN/100mL) |  | MPN/100mL
4 | 嫌気性芽胞菌(個/100mL) |  | 個/100mL
原水水質監視項目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果 | [5 empty] | 参考
1 | アンモニア態窒素(mg/L) |  | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | その他
2 | BOD(mg/L) |  | mg/L | <0.5 | 2.6 | <0.5 | 2.6 | <0.5 | 0.86667
3 | COD(mg/L) |  | mg/L | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.0667
4 | UV吸光度(Abs./10mm) |  | -
5 | SS(mg/L) |  | mg/L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
6 | 浸食性遊離炭酸(mg/L) |  | mg/L
7 | 全窒素(mg/L) |  | mg/L | 0.17 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.17333
8 | 全リン(mg/L) |  | mg/L | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.0073333
9 | トリハロメタン生成能(mg/L) |  | mg/L
10 | DO(mg/L) |  | mg/L | 11 | 9.8 | 9.4 | 11 | 9.4 | 10.0667
11 | 総アルカリ度(mg/L) |  | mg/L | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 16
12 | 大腸菌数(CFU/100mL) |  | CFU/100mL | 8 | 11 | 24 | 24 | 8 | 14.3333
13 | 糞便性大腸菌群数(CFU/100mL) |  | CFU/100mL
14 | リン酸イオン(mg/L) |  | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
15 | 透明度(m) |  | m
16 | 電気伝導率(mS/m) |  | mS/m
17 | クロロフィルａ(mg/L) |  | mg/L
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 黒森沢川
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 黒森沢川
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-05-22 | 2024-07-17 | 2024-09-04 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 11:02 | 10:22 | 11:23
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 曇 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 20.5 | 23 | 26 | 26 | 20.5 | 23.1667
|  | 水 温 （℃） |  | 13.5 | 19.3 | 23.5 | 23.5 | 13.5 | 18.7667
残留塩素(mg/L)
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 18 | 400 | 360 | 400 | 18 | 260 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | - | 検出 | 検出 | 検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L |  |  |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L
23 | クロロホルム |  | mg/L
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L
26 | 臭素酸 |  | mg/L
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L
30 | ブロモホルム |  | mg/L
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | <0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.18 | <0.01 | 0.066667
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | <0.005 | 0.015 | 0.045 | 0.045 | <0.005 | 0.02 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.6667 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | mg/L | 13 | 8 | 9 | 13 | 8 | 10 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 51 | 52 | 41 | 52 | 41 | 48
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | mg/L | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | その他
47 | pH値 |  | - | 7 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7
48 | 味 |  | -
49 | 臭気 |  | - | 異常なし | 微土臭 | 微土臭 | － | － | －
50 | 色度 |  | 度 | 5.3 | 10 | 19 | 19 | 5.3 | 11.4333
51 | 濁度 |  | 度 | 0.3 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.5333
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 1及び2 | 1及び2 | 1及び2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター
Note on F59: 自前検査
Note on G59: 自前検査
Note on H59: 自前検査

## 黒森沢川（管）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 黒森沢川
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-05-22 | 2024-07-17 | 2024-09-04 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 11:02 | 10:22 | 11:23
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 曇 | 晴
|  | 気 温 (℃) |  | 20.5 | 23 | 26 | 26 | 20.5 | 23.1667
|  | 水 温 (℃) |  | 13.5 | 19.3 | 23.5 | 23.5 | 13.5 | 18.7667
残留塩素(mg/L)
水質管理目標設定項目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果 | [5 empty] | 参 考
1 | アンチモン及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | mg/L
3 | ニッケル及びその化合物 |  | mg/L
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
8 | トルエン |  | mg/L
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | mg/L
10 | 亜塩素酸 |  | mg/L | [6 empty] | 消毒剤
12 | 二酸化塩素 |  | mg/L
13 | ジクロロアセトニトリル |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
14 | 抱水クロラール |  | mg/L
15 | 農薬類 |  | - | [6 empty] | 農薬類
16 | 残留塩素 |  | mg/L | [6 empty] | 消毒剤
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 13 | 8 | 9 | 13 | 8 | 10 | その他
18 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | <0.005 | 0.015 | 0.045 | 0.045 | <0.005 | 0.02 | 金属類
19 | 遊離炭酸 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | mg/L
22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |  | mg/L | 5.5 | 7 | 11 | 11 | 5.5 | 7.8333 | その他
23 | 臭気強度(TON) |  | -
24 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 51 | 52 | 41 | 52 | 41 | 48
25 | 濁度 |  | 度 | 0.3 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.5333
26 | pH値 |  | - | 7 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -
28 | 従属栄養細菌 |  | 個/mL | [6 empty] | 微生物
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
31 | ペルフルオロスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |  | mg/L | [6 empty] | その他
原虫類 |  |  | 単位 | 検 査 結 果 | [5 empty] | 参考
1 | クリプトスポリジウム（個/10L） |  | - | [6 empty] | 原虫類
2 | ジアルジア（個/10L） |  | -
3 | 大腸菌数（最確数）(MPN/100mL) |  | MPN/100mL
4 | 嫌気性芽胞菌(個/100mL) |  | 個/100mL
原水水質監視項目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果 | [5 empty] | 参考
1 | アンモニア態窒素(mg/L) |  | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | その他
2 | BOD(mg/L) |  | mg/L | <0.5 | 3.1 | 2.1 | 3.1 | <0.5 | 1.7333
3 | COD(mg/L) |  | mg/L | 2.4 | 3.3 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 3.5
4 | UV吸光度(Abs./10mm) |  | -
5 | SS(mg/L) |  | mg/L | <1 | 2 | 6 | 6 | <1 | 2.6667
6 | 浸食性遊離炭酸(mg/L) |  | mg/L
7 | 全窒素(mg/L) |  | mg/L | 0.17 | 0.27 | 0.37 | 0.37 | 0.17 | 0.27
8 | 全リン(mg/L) |  | mg/L | 0.007 | 0.02 | 0.033 | 0.033 | 0.007 | 0.02
9 | トリハロメタン生成能(mg/L) |  | mg/L
10 | DO(mg/L) |  | mg/L | 9.9 | 9.1 | 8.4 | 9.9 | 8.4 | 9.1333
11 | 総アルカリ度(mg/L) |  | mg/L | 10 | 8.9 | 11 | 11 | 8.9 | 9.9667
12 | 大腸菌数(CFU/100mL) |  | CFU/100mL | 1 | 5 | 18 | 18 | 1 | 8
13 | 糞便性大腸菌群数(CFU/100mL) |  | CFU/100mL
14 | リン酸イオン(mg/L) |  | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
15 | 透明度(m) |  | m
16 | 電気伝導率(mS/m) |  | mS/m
17 | クロロフィルａ(mg/L) |  | mg/L
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 神室ダム
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 神室ダム
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-05-22 | 2024-07-17 | 2024-09-04 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:50 | 10:12 | 11:13
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 曇 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 19 | 23 | 26 | 26 | 19 | 22.6667
|  | 水 温 （℃） |  | 14.2 | 17.9 | 22.5 | 22.5 | 14.2 | 18.2
残留塩素(mg/L)
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 7 | 160 | 260 | 260 | 7 | 142 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | - | 検出せず | 検出 | 検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L
23 | クロロホルム |  | mg/L
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L
26 | 臭素酸 |  | mg/L
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L
30 | ブロモホルム |  | mg/L
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.04 | 0.02 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.08
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.011 | 0.007 | 0.033 | 0.033 | 0.007 | 0.017 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.6667 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | mg/L | 15 | 9 | 10 | 15 | 9 | 11 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 52 | 79 | 46 | 79 | 46 | 59
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | mg/L | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 1.9333 | その他
47 | pH値 |  | - | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.2
48 | 味 |  | -
49 | 臭気 |  | - | 弱生魚臭 | 弱土臭 | 微土臭 | － | － | －
50 | 色度 |  | 度 | 13 | 9.3 | 18 | 18 | 9.3 | 13.4333
51 | 濁度 |  | 度 | 3.9 | 1.6 | 2.7 | 3.9 | 1.6 | 2.7333
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 1及び2 | 1及び2 | 1及び2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター
Note on F59: 自前検査
Note on G59: 自前検査
Note on H59: 自前検査

## 神室ダム（管）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 神室ダム
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-05-22 | 2024-07-17 | 2024-09-04 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 10:50 | 10:12 | 11:13
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 曇 | 晴
|  | 気 温 (℃) |  | 19 | 23 | 26 | 26 | 19 | 22.6667
|  | 水 温 (℃) |  | 14.2 | 17.9 | 22.5 | 22.5 | 14.2 | 18.2
残留塩素(mg/L)
水質管理目標設定項目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果 | [5 empty] | 参 考
1 | アンチモン及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | mg/L
3 | ニッケル及びその化合物 |  | mg/L
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
8 | トルエン |  | mg/L
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | mg/L
10 | 亜塩素酸 |  | mg/L | [6 empty] | 消毒剤
12 | 二酸化塩素 |  | mg/L
13 | ジクロロアセトニトリル |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
14 | 抱水クロラール |  | mg/L
15 | 農薬類 |  | - | [6 empty] | 農薬類
16 | 残留塩素 |  | mg/L | [6 empty] | 消毒剤
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 15 | 9 | 10 | 15 | 9 | 11 | その他
18 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.011 | 0.007 | 0.033 | 0.033 | 0.007 | 0.017 | 金属類
19 | 遊離炭酸 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | mg/L
22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |  | mg/L | 6.4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7.4667 | その他
23 | 臭気強度(TON) |  | - | 50 | 2 | 3 | 50 | 2 | 18
24 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 52 | 79 | 46 | 79 | 46 | 59
25 | 濁度 |  | 度 | 3.9 | 1.6 | 2.7 | 3.9 | 1.6 | 2.7333
26 | pH値 |  | - | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.2333
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -
28 | 従属栄養細菌 |  | 個/mL | [6 empty] | 微生物
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
31 | ペルフルオロスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |  | mg/L | [6 empty] | その他
原虫類 |  |  | 単位 | 検 査 結 果 | [5 empty] | 参考
1 | クリプトスポリジウム（個/10L） |  | - | [6 empty] | 原虫類
2 | ジアルジア（個/10L） |  | -
3 | 大腸菌数（最確数）(MPN/100mL) |  | MPN/100mL
4 | 嫌気性芽胞菌(個/100mL) |  | 個/100mL
原水水質監視項目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果 | [5 empty] | 参考
1 | アンモニア態窒素(mg/L) |  | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | その他
2 | BOD(mg/L) |  | mg/L | 1.6 | 2.6 | 1.2 | 2.6 | 1.2 | 1.8
3 | COD(mg/L) |  | mg/L | 3.5 | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 2.5 | 3.3
4 | UV吸光度(Abs./10mm) |  | -
5 | SS(mg/L) |  | mg/L | 4 | <1 | 3 | 4 | <1 | 2.3333
6 | 浸食性遊離炭酸(mg/L) |  | mg/L
7 | 全窒素(mg/L) |  | mg/L | 0.15 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.21667
8 | 全リン(mg/L) |  | mg/L | 0.01 | 0.014 | 0.017 | 0.017 | 0.01 | 0.013667
9 | トリハロメタン生成能(mg/L) |  | mg/L
10 | DO(mg/L) |  | mg/L | 11 | 9.5 | 8.7 | 11 | 8.7 | 9.7333
11 | 総アルカリ度(mg/L) |  | mg/L | 14 | 12 | 10 | 14 | 10 | 12
12 | 大腸菌数(CFU/100mL) |  | CFU/100mL | <1 | 3 | 10 | 10 | <1 | 4.3333
13 | 糞便性大腸菌群数(CFU/100mL) |  | CFU/100mL
14 | リン酸イオン(mg/L) |  | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
15 | 透明度(m) |  | m | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 3.2 | 1.7 | 2.4
16 | 電気伝導率(mS/m) |  | mS/m | 5.7 | 4.7 | 5.1 | 5.7 | 4.7 | 5.1667
17 | クロロフィルａ(mg/L) |  | mg/L | 0.015 | 0.004 | 0.008 | 0.015 | 0.004 | 0.009
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 沈澱水
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 処理工程水 |  | 金山浄水場（沈澱水）
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-11 | 2024-07-03 | 2024-10-17 | 2025-01-09 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:18 | 9:30 | 9:19 | 10:13
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 雨 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 雪
|  | 気 温 （℃） |  | 9.5 | 23 | 17 | -0.8 | 23 | -0.8 | 12.175
|  | 水 温 （℃） |  | 7 | 17 | 15 | 4.1 | 17 | 4.1 | 10.775
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.55
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | [7 empty] | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [7 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [7 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | <0.06 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | mg/L | 0.004 | 0.019 | 0.005 | 0.001 | 0.019 | 0.001 | 0.00725
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L | 0.004 | 0.015 | 0.005 | <0.002 | 0.015 | <0.002 | 0.006
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L | 0.005 | 0.022 | 0.008 | 0.002 | 0.022 | 0.002 | 0.00925
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L | <0.002 | 0.011 | 0.003 | <0.002 | 0.011 | <0.002 | 0.0035
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002
30 | ブロモホルム |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | 0.22 | 0.12 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.12 | 0.2025
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | [7 empty] | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | [7 empty] | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | mg/L | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | その他
47 | pH値 |  | -
48 | 味 |  | -
49 | 臭気 |  | -
50 | 色度 |  | 度 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.65
51 | 濁度 |  | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## ろ過水
定 期 水 質 検 査 結 果（令和６年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 処理工程水 |  | 金山浄水場（ろ過水）
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-11 | 2024-07-03 | 2024-10-17 | 2025-01-09 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:20 | 9:33 | 9:14 | 10:15
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 雨 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 晴 | 晴 | 雪
|  | 気 温 （℃） |  | 9.5 | 23 | 17 | -0.8 | 23 | -0.8 | 12.175
|  | 水 温 （℃） |  | 6.5 | 17 | 15.7 | 4.5 | 17 | 4.5 | 10.925
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | [7 empty] | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [7 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [7 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | <0.06 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | mg/L | 0.005 | 0.022 | 0.008 | 0.002 | 0.022 | 0.002 | 0.00925
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L | 0.005 | 0.014 | 0.005 | <0.002 | 0.014 | <0.002 | 0.006
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L | 0.007 | 0.026 | 0.012 | 0.005 | 0.026 | 0.005 | 0.0125
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L | 0.003 | 0.012 | 0.004 | <0.002 | 0.012 | <0.002 | 0.00475
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003
30 | ブロモホルム |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | 0.034 | 0.037 | 0.068 | 0.032 | 0.068 | 0.032 | 0.04275
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | [7 empty] | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | [7 empty] | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | mg/L | 0.3 | 0.6 | 0.5 | <0.3 | 0.6 | <0.03 | 0.35 | その他
47 | pH値 |  | -
48 | 味 |  | -
49 | 臭気 |  | -
50 | 色度 |  | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
検 査 機 関 ※１ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※１ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター